ZŠ RAJHRADICE

SO 02 - TĚLOCVIČNA

D.1.4.2.01  VYTÁPĚNÍ

PP

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Úvod

Projekt  pro realizaci řeší vytápění novostavby tělocvičny při základní škole v Rajhradicích, teplotní oblast Brno.  Objekt je navržen přes dvě podlaží. Výpočet tepelného výkonu byl proveden dle ČSN EN 12831  pro nejnižší venkovní výpočtovou teplotu –12°C, klimatická oblast II.

Podkladem pro zpracování části ÚT byly stavební výkresy ve formátu dwg – půdorysy, řezy, pohledy.

Výpočtové teploty v jednotlivých prostorách:

- tělocvična					18°C

- sklad						18°C

- technická místnost				20°C

- soc. zázemí					20°C

2. Technické řešení

Pro vytápění objektu tělocvičny bude sloužit plynová kotelna (146kW), která je osazena v novostavbě 1.np. základní školy. V kotelně bude na rozdělovači nachystaná rezerva pro tuto tělocvičnu (V4).

Větev pro tělocvičnu bude osazena čerpadlem s regulací dif. tlaku a bude opatřena trojcestným směšovacím ventilem se servopohonem.

Soc. zázemí k tělocvičně bude vytápěno ze stávající větve V5. V kotelně pod stropem je nachystaná odbočka pro napojení těles.

V podkroví bude osazena VZT jednotka, která bude napojena na stávající potrubí, které je vyvedeno v podkroví.

Rozvodné potrubí je navrženo z měděných trubek, materiál  polotvrdý. Potrubí bude vedeno pod stropem 1.np, v podhledu, v podlaze. Po celé délce bude izolováno trubní tepelnou izolací dle dimenze potrubí - v podlaze a ve zdi 9mm, pod stropem 13, resp. 30mm.

Potrubí vedené přes jednotlivé požární úseky bude opatřeno protipožárními ucpávkami.

Armatury – všechny uzavírací armatury budou kulové kohouty uzavírací závitové. Jako vypouštěcí armatury budou kulové vypouštěcí kohouty. Dále budou použity závitové zpětné klapky, závitové filtry, vyvažovací ventily (VV), regulátory dif. tlaku (RDT), trojcestný směšovací ventil se servopohonem.

VZT jednotka bude opatřena směšovacím uzlem – viz výkresová část. Regulace bude zajištěna pomocí automatické vyvažovací armatury s automatickým regulátorem průtoku (ARP).

Jako otopná tělesa jsou navržena:

- desková tělesa ventil kompakt (VK) – zabudovaný termostatický ventil v tělese.

Každé těleso VK v soc. zázemí a v technické místnosti bude opatřeno termostatickou hlavicí se zabezpečením proti manipulaci, na rozvodné potrubí bude napojeno pomocí H-šroubení v rohovém provedení.

Tělesa v tělocvičně budou opatřena jen ruční hlavicí. Teplota v místnosti bude regulována přímo na topné větvi, v tělocvičně budou v rámci MaR osazena 2 teplotní čidla. Na rozvodné potrubí budou tělesa napojena pomocí rohového H-šroubení (možnost uzavírání, vypouštění).

3. Racionalizace spotřeby tepla

Provoz topné větve bude řízen v rámci komplexního řídícího systému MaR, který bude zabezpečovat optimální provoz vytápění celého objektu. Z důvodu hospodárného provozu               a pohody prostředí je navržena ekvitermní regulace.

4. Závěr

Při provádění veškerých montážních prací je nutné dbát příslušných bezpečnostních norem a předpisů pro daný charakter činnosti. Při montážních pracích musí být dodržena vyhláška ČÚBP č. 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně zásad pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí.

Po skončení veškeré montáže bude systém propláchnut vodou a bude provedena tlaková zkouška vodou dle platných norem (ČSN 06 0310, čl. 8). Bude nastavena vnitřní regulace na termostatických ventilech, bude provedeno vyvážení otopné soustavy a bude předán protokol o vyvážení. Nakonec budou osazeny termostatické, resp. ruční hlavice.

# 5. Technické údaje

- celkové tepelné ztráty objektu			……	21,8 kW

- potřeba tepla pro VZT				……	11,7 kW

- max. teplotní spád topné vody			.......	65/45°C

- roční spotřeba tepla pro vytápění			.......	130 GJ/rok

- roční spotřeba tepla pro VZT			.......	40 GJ/rok

- roční spotřeba plynu na vytápění			……	3500 m3/rok

- roční spotřeba plynu na VZT			……	1100 m3/rok

- roční spotřeba plynu celkem			……	4600 m3/rok

- počet topných dnů v roce				……	222

- průměrná výpočtová venkovní teplota		……	3,6°C

6. Požadavky na ostatní profese

elektro, MaR

- regulace pro jeden směšovaný okruh

- dodávka servopohonu pro směšovač

- pohon k ARP u regulačního uzlu

V Brně, leden 2019			                    vypracovala: Ing. Miloslava Henešová