Technické údaje

Velikost jednotky	KLMOD 12	Opláštění

Jmenovitý průtok odvod / přívod	8500 / 8500 m3/h	Tloušťka panelu	0,6mm ext./0,6mm int.

2,36 / 2,36 m3/s	Vnitřní	Lakovaný (RAL 9002)

Externi tlak	200 / 200 Pa	Vnější	Lakovaný (RAL 9002)

Rychlost ve volném průřezu	2 / 2 m/s	Kostra	Hliník

Typ jednotky	Vnitřní - Hygienické p.	Izolace	PUR pěna / 50 mm

Nadmořská výška	0 m	Tmelení

Jazyk dokumentace	Česky

Tato větrací jednotka pro jiné než obytné budovy je v souladu s požadavky Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign

Posuzování shody s požadavky od r. 2018 pro obousměrné větrací jednotky (BVU)

Kritéria	Přívodní vzduch	Odvodní vzduch	Vyhovuje?

Zařízení pro signalizaci výměny filtru	Ano

Typ rekuperace	Deskový výměník	Ano

Zařízení pro tepelný obtok	Obtoková klapka s pohonem	Ano

Tepelná účinnost při rovnosti průtoků (min.73%)	73,1 %	Ano

Ventilátor s měničem otáček	Ano

Statická tlaková ztráta referenční konfigurace jednotky	256 Pa	239 Pa

Statická účinnost ventilátoru/motoru	63,9 %	62,2 %

Vnitřní měrný příkon ventilátoru (SFPint)	401 W/(m3/s)	384 W/(m3/s)

Celkový Vnitřní měrný příkon ventilátorů (SFPint)	782 W/(m3/s)

jednotky včetně Bonusů a Malusů

Limit pro SFPint (přívod & odvod)	800 W/(m3/s)	Ano

Bonus za účinnost rekuperace pro SFPint_limit	3 W/(m3/s)

Nárys

A.....Okno	D.....Průchodky pro tlaková čidla (pár)

Jednotka s  rámem

Celková hmotnost: 1824 kg

Odvodní vzduch

Transportní sekce 1	Délka: 630mm   Hmotnost: 123 kg

(1)  Vstup vzduchu

Odvodní vzduch  Klapka Čelní celoplošná vnější  Standardní klapka  910x1220mm

Max. průtok	8500	m3/h	Tlaková ztráta	4	Pa	Ovládací moment	8	Nm

2,36	m3/s

Příslušenství	- 1x Manžeta  900x1240mm

L=0mm S=0mm D=0mm

(2)  Filtr	s	obslužný panel (Pravé)

Údaje o filtru	Údaje o proudění	Vyložení filtrů

Typ	Dlouhý kapsový	Průtok	8500	m3/h	592x287	2 (550 357)

filtr zasunovací	2,361	m3/s	592x592	2 (550 367)

Třída filtrace	F7	Poč./Max. Tl. Ztráta	49/450	Pa

Čelní plocha	1,040736	m2	Dop. Konc. Tl. Ztráta	300	Pa

Délka filtru	590	mm	Vyp. tlak. ztráta	174	Pa

Příslušenství	- 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)

- 1x Okno

Transportní sekce 2	Délka: 1860mm   Hmotnost: 829 kg

L=80mm S=0mm D=0mm

(3)  Zpětné získávání tepla	(SAP003187)

Údaje o ZZT	Údaje o proudění

Typ	Deskový výměník	Průtok	8500	m3/h

Model  J	2,361	m3/s

Materiál	AL	Vstup vzduchu	22/50	°C/%r.H.

Rychlost na vým.	1,8	m/s	Výstup vzduchu	1,8/99	°C/%r.H.

Roztec lamel	3,2	mm	Celkový výkon	86	kW

Třída těsnosti	EN 16798-3 Cl.1	Kondenzace	39,78	l/h

Tlaková ztráta	215	Pa

Příslušenství	- 1x Vana AKV

- 1x Sifon

- 1x Okno

- 1x Servo je dodávkou systému MaR

Transportní sekce 3	Délka: 1560mm   Hmotnost: 291 kg

L=140mm S=0mm D=0mm

(4)  Odvodní ventilátor	s	obslužný panel (Pravé)	(PGF 50+Z IE3_SAP002911)

Údaje o ventilátoru	Údaje o motoru	Údaje o proudění

Velikost	D 500 P  Std.	Výkon	3 @	Průtok	8500	m3/h

Lopatky	Plug Fan	OP 2,25	kW	2,361	m3/s

Izolátory	Pryž	Napětí	3~ 400V 50Hz D	Celk. tlak. ztráta	393	Pa

Otáčky	1591	ot/min	Krytí	IP55-THCL155	Externí tlak	200	Pa

Účinnost	81	%	Termistory (A11)	Dynamický tlak	57	Pa

Příkon	1,89	kW	Prov./Max. Frekv.	55/63	Hz	Celkový tlak	650	Pa

Otáčky nom./max.	1450/1830	ot/min	SFP	953	W/(m3/s)

Jmenovitý proud	6,3 @

OP 4,8	A

Kód motoru	4DN.E7.CR

Hl. ak. výkonu dB(A)	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem

Lw opláštění	26	43	45	41	38	40	35	33	49	dB(A)

Lp*	9	26	28	24	21	23	18	16	32	dB(A)

Lw Odvodní vzduch	37	55	60	61	61	60	58	57	68	dB(A)

Lw Odpadní vzduch	45	64	74	78	80	75	73	70	84	dB(A)

*hladina akustického tlaku vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)

Ventilátor je navržen pro suché podmínky

Příslušenství	- 1x Okno

- 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)

- 1x F.M. 3kW 3x400V 7,2A (IP21) bez LCP panelu  (ID Micro drive - 912052 + 912072)

- 1x LCP control panel pro Micro drive bez potenciometru  (ID Micro drive - 912060)

L=-620mm S=0mm D=0mm

(5)  Výstup vzduchu

Odpadní vzduch  Připojení Dolní široké  710x965mm

Max. průtok	8500	m3/h

2,36	m3/s

Příslušenství	- 1x Manžeta  700x985mm

Přívodní vzduch

Transportní sekce 4	Délka: 1870mm   Hmotnost: 315 kg

(6)  Vstup vzduchu

Čerstvý vzduch  Klapka Čelní celoplošná vnější  Standardní klapka  910x1220mm

Max. průtok	8500	m3/h	Tlaková ztráta	4	Pa	Ovládací moment	8	Nm

2,36	m3/s

Příslušenství	- 1x Manžeta  900x1240mm

L=0mm S=0mm D=0mm

(7)  Filtr	s	obslužný panel (Levé)

Údaje o filtru	Údaje o proudění	Vyložení filtrů

Typ	Dlouhý kapsový	Průtok	8500	m3/h	592x287	2 (550 357)

filtr zasunovací	2,361	m3/s	592x592	2 (550 367)

Třída filtrace	F7	Poč./Max. Tl. Ztráta	49/450	Pa

Čelní plocha	1,040736	m2	Dop. Konc. Tl. Ztráta	300	Pa

Délka filtru	590	mm	Vyp. tlak. ztráta	174	Pa

Příslušenství	- 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)

L=140mm S=0mm D=0mm

(8)  Přívodní ventilátor	s	obslužný panel (Levé)	(PGF 50+Z IE3_SAP002912)

Údaje o ventilátoru	Údaje o motoru	Údaje o proudění

Velikost	D 500 P  Std.	Výkon	4 @	Průtok	8500	m3/h

Lopatky	Plug Fan	OP 3,36	kW	2,361	m3/s

Izolátory	Pryž	Napětí	3~ 400V 50Hz D	Celk. tlak. ztráta	709	Pa

Otáčky	1805	ot/min	Krytí	IP55-THCL155	Externí tlak	200	Pa

Účinnost	79	%	Termistory (A11)	Dynamický tlak	57	Pa

Příkon	2,88	kW	Prov./Max. Frekv.	62/69	Hz	Celkový tlak	966	Pa

Otáčky nom./max.	1455/2010	ot/min	SFP	1423	W/(m3/s)

Jmenovitý proud	8,2 @

OP 6,83	A

Kód motoru	4DN.F7.CR

Hl. ak. výkonu dB(A)	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem

Lw opláštění	26	39	49	42	41	44	37	34	52	dB(A)

Lp*	9	22	32	25	24	27	20	17	35	dB(A)

Lw Čerstvý vzduch	37	51	64	62	64	64	60	58	70	dB(A)

Lw Přívodní vzduch	45	57	74	76	77	72	67	63	81	dB(A)

*hladina akustického tlaku vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)

Ventilátor je navržen pro suché podmínky

Příslušenství	- 1x Okno

- 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)

- 1x LCP control panel pro Micro drive bez potenciometru  (ID Micro drive - 912060)

- 1x F.M. 4kW 3x400V 9,1A (IP21) bez LCP panelu  (ID Micro drive - 912053 + 912072)

Transportní sekce 2	Délka: 1860mm   Hmotnost: 829 kg

L=80mm S=0mm D=0mm

(9)  Zpětné získávání tepla	s	obslužný panel (Levé)	Tepelná účinnost při rovnosti průtoků : 73,1 %

Údaje o ZZT	Údaje o proudění

Typ	Deskový výměník	Průtok	8500	m3/h

Model  J	2,361	m3/s

obtok (1x 20Nm)	Vstup vzduchu	-15/90	°C/%r.H.

Materiál	AL	Výstup vzduchu	15,2/8	°C/%r.H.

Rychlost na vým.	1,8	m/s	Celkový výkon	86	kW

Roztec lamel	3,2	mm	Účinnost	81,5	%

Třída těsnosti	EN 16798-3 Cl.1	Tlaková ztráta	207	Pa

Transportní sekce 5	Délka: 1250mm   Hmotnost: 266 kg

L=-620mm S=0mm D=-620mm

(10)  Volná komora	s	obslužný panel (Levé)

Příslušenství	- 1x Okno

L=150mm S=0mm D=0mm

(11)  Ohřívač	Připojení Levé	(450969 + BP223S074)

Údaje o výměníku	Údaje o proudění	Údaje o médiu

Typ	Výměník  "A"	Průtok	8500	m3/h	Typ	Voda

Materiál	Cu/Al	2,361	m3/s	Glykol	0	%

Rychlost na vým.	2,5	m/s	Vstup vzduchu	15,2/8	°C/%r.H.	Vstup/výstup	90/64	°C

Řad/okruhů	1/17	Výstup vzduchu	25/4	°C/%r.H.	Průtok	924	kg/h

Roztec lamel	2,12	mm	Bezpečnostní koef.	55	%	Tlaková ztráta	0,9	kPa

Připojení	DN20	Zvenku	Celkový výkon	28,1	kW

Tlaková ztráta	18	Pa

Příslušenství	- 1x Protimrazová ochrana 3m  (ID 325915)

L=10mm S=0mm D=0mm

(12)  Chladič	Připojení Levé	(450974)

Údaje o výměníku	Údaje o proudění	Údaje o médiu

Typ	Výměník "F.150"	Průtok	8500	m3/h	Typ	Voda

Materiál	Cu/Al	2,361	m3/s	Glykol	0	%

Rychlost na vým.	2,6	m/s	Vstup vzduchu	32/40	°C/%r.H.	Vstup/výstup	6/12	°C

Řad/okruhů	5/42	Výstup vzduchu	16/84	°C/%r.H.	Průtok	8983	kg/h

Roztec lamel	2,54	mm	Bezpečnostní koef.	1	%	Tlaková ztráta	10	kPa

Připojení	DN50	Zvenku	Celkový výkon	62,8	kW

Citelný výkon	46	kW

Kondenzace	28,7	l/h

Tlaková ztráta	85	Pa

Příslušenství	- 1x Vana AKV

- 1x Sifon

L=0mm S=0mm D=0mm

(13)  Filtr	s	obslužný panel (Levé)

Údaje o filtru	Údaje o proudění	Vyložení filtrů

Typ	Dlouhý kapsový	Průtok	8500	m3/h	592x287	2 (550 359)

filtr zasunovací	2,361	m3/s	592x592	2 (550 369)

Třída filtrace	F9	Poč./Max. Tl. Ztráta	142/450	Pa

Čelní plocha	1,040736	m2	Dop. Konc. Tl. Ztráta	300	Pa

Délka filtru	590	mm	Vyp. tlak. ztráta	221	Pa

Příslušenství	- 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)

(14)  Výstup vzduchu

Přívodní vzduch  Připojení Čelní celoplošné  900x1240mm

Max. průtok	8500	m3/h

2,36	m3/s

Příslušenství	- 1x Manžeta  900x1240mm

Odvodní ventilátor  D 500 P  Std.

Přívodní ventilátor  D 500 P  Std.