1. Všeobecné údaje

1.1. Rozsah projektu

Projekt řeší napájení, stavební rozvody, VZT nástavby objektu ZŠ Syrovice

1.2 Podklady pro projekt

Projekt stavební

Požadavky ostatních řemesel.

1.3 Použité normy

Projekt je zpracován dle platných ČSN

2. Základní technické údaje

2.1 Napěťové soustavy

3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

2.2 Ochrana před nebezpečným dotykem

2.2.1 Ochrana neživých částí

Základní :

– automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 413.1.3

– SELV, PELV dle ČSN 33 2000-4-41

Zvýšená :

- doplňujícím pospojováním

- proudovým chráničem

2.2.2 Ochrana živých částí

- ochrana izolací dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.1

- ochrana kryty nebo přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2

Stávající měření 		3B/50A

Nové měření       		3B/80A

Roční spotřeba  		26MWh

Měření spotřeby	:  v rámci areálu

Kategorie odběru	:  B

Stupeň důležitosti	:  č.III  ČSN 34 1610

2.4. Zkratové poměry

Ik = 10kA

2.5. Stupeň důležitosti dodávky

Zařízení je dle ČSN 34 1610 ve stupni důležitosti dodávky č. 3

Zařízení funkční při požáru stupeň 1.

2.6 Určení vnějších vlivů a stanovení nebezpečných zón

Po přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51

2.6.1 Prostory se sprchou a umývací prostory

Prostory se sprchou a umývací prostory včetně zón řeší samostatná norma  ČSN 33 2000-7-701.

2.6.2 Prostor vně objektu

AA7  	-  teplota okolí = -25OC - +55oC

AB8  	-  atmosférické  podmínky okolí = venkovní prostory

nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami

AD3   -  možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60o.

Vzhledem  k výše  uvedeným vlivům  se jedná  z hlediska nebezpečí úrazu  el. proudem  dle tabulky 32-nm2  ČSN 332000-3  o prostory zvlášť nebezpečné.

2.6.3 Ostatní  prostory

U ostatních  prostor objektu jsou vnější vlivy z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu čl. 320N3 a tab. 32 NM1 ČSN 332000- 3  a  čl.. 512.24 ČSN 332000-5-51 považovány za normální.

3. Napojení-objektu

Nástavba bude napojena z rozvodny nn v 1np. Stávající rozvaděč RE bude nově vyměněn za rozvaděč RE s instalovaným hlavním elektroměrem 80A. Před elektroměr bude instalována přepěťová ochrana T1. Provedení v souladu s předpisy E.ON.

4. Technické řešení

4.1 Domovní rozvody.

Rozvody jsou provedeny skrytě, ve stěnách pod panely a v stropě.

Kabely ve stopě a za panely budou vedeny v trubkách založenými

Rozvody jsou provedeny z kabelů s bezhalogenovou izolací.

Všechny spotřebiče v  jsou napájeny z nové rozvodnice R3 na chodbě nástavby. Tento rozvaděč bude nově napojen z rozvaděče RH kabelem CYKY 5x16 jištěným 3B/40A.

3.2	Kabelové trasy

Instalace v objektu bude provedena pod omítkou, stěnách, stropu případně v podhledech.

3.1	Přístroje

Vypínače a zásuvky budou instalovány dle ČSN 33 2130-ed.2 s ohledem na interiér, zařizovací předměty a zadávací podmínky investora. V normálních prostorách jsou navrženy přístroje v krytí IP20 zapuštěné. V prostorech nebezpečných a zvlášť nebezpečných jsou navrženy přístroje s vyšším krytím IP44 zapuštěné.

4.3	Světelná instalace

Koncepce osvětlení je vytvořena tak, aby vyhověla všem hygienickým a světelně technickým požadavkům s ohledem na dosažení co nejlepší zrakové pohody.

Hodnoty osvětlení jsou stanoveny pro jednotlivé prostory podle ČSN 73 4301:

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 svítidly LED tak, aby vyhověla všem hygienickým a světelně technickým požadavkům s ohledem na dosažení co nejlepší zrakové pohody. Návrh svítidel provede investor s architektem.

Ovládání svítidel v objektu bude provedeno kolébkovými spínači tak, aby bylo možno zapnout nebo vypnout pouze část osvětlení. Na únikovch cestách budou instalována nouzová svítidla s vlastními zdroji 1hod. s piktogramy a dále kombinovaná nebo samostatná svítidla protipanické osvětlení rovněž s vlastními zdroji 1hod.

Přesné hodnoty osvětlení jednotlivých prostor jsou stanoveny výpočtem osvětlení firmy, která prováděla světelně-technický návrh v součinnosti s investorem.

3.4	Zásuvkové obvody

V daných prostorech a na chodbách budou instalovány zásuvky 230V/16A pro připojení standardních přenosných spotřebičů. Tyto zásuvky 230V/16A budou připojeny přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA a barvy bílé.

Osazení silnoproudých zásuvek je nutné při realizaci koordinovat se slaboproudými zásuvkami.

3.5	Napojení technologie

5.8.1	Napojení VZT

Nová VZT jednotka budou napojena z rozvaděče v pro nové patro. Jednotka mají vlastní řízení. Jednotky sociálních zařízení budou napojeny na světelné rozvody příslušných místností. Ovládání spínačem PIR nebo tlačítky.

3.4 Uzemnění

Stávající, doplněné uzemněním svodů.

3.5 Hromosvod

Na objektu bude instalována jímací soustava dle ČSN EN 62 305 ed.2 v provedení LPS III. Svody budou instalovány na povrchu na úchytech. Vedení AlMgSi 8 na podpěrách.

4. SLABOPROUD

4.1 Síť (NET)

V 3NP. bude instalován systém NET. Ze stávajícího rozvaděče RD objektu bude vyveden 4x kabel UTP do nového patra. Odtud je vedena síť kabely UTP cat 6 k zásuvkám , 2xRJ45.

4.2 Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

V 3NP. Budou doplněnna nová čidla EZS a budou napojena na stávající systém. Ze stávající ústředny objektu bude vyveden EZS do nového patra.

4. Provozní podmínky elektrorozvodů

El. instalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN 343100 a se zkouškou podle vyhlášky 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

Bude třeba zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovali nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN 343100. Před uložením kabelů, musí být na kabelech prověřen jejich izolační stav a připojení musí být schváleno.

Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením případných změn do projektu. Dále bude nutné provádět pravidelné revize el. instalace dle lhůt stanovených v ČSN.

5. Závěr

Tato projektová dokumentace byla vypracována v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Jejich ustanovení bude nutno dodržovat i při prováděcích prací. V případě výskytu, nebo zjištění nepředvídaných okolností během montáže bude nutné, aby byl o tom uvědomen projektant a mohla být sjednána náprava. Dokumentace je vypracována pro účely stavebního povolení a nemůže sloužit pro výběr zhotovitele ani pro realizaci díla.

V Brně, 2020-01						ing. Miroslav Kadrnožka