Akce:  Stavba výrobně skladovacího areálu Blaze Harmony s.r.o.

Investor :  Blaze Harmony s.r.o. Trnávka 37

# Technická zpráva

Kanalizační přípojka

### a.Popis kanalizační, přípojky a její funkční a technické řešení

Projekt řeší novou kanalizační přípojku   splaškových  vod ze sociálního zařízení objektu a deštových vod ze střechy objektu.

.

Technické řešení:

Splašková kanalizační přípojka:

Nová splašková kanalizační přípojka bude provedena od objektu do   tlakové  splaškové kanalizace , která je vedena v pozemku vedle areálu.

Pro možnost napojení na tlakovou kanalizaci bude provedena čerpací stanice splaškových vod s dvěma čerpadly a vlastní provozní automatikou.

Jedná se o čerpací stanici fy Euroarmatury s.r.o. typ Awalift 1/2 , která bude umístěna v šachtě  AWASCHAT , která je součástí dodávky čerpací stanice.

Splaškové potrubí z objektu se napojí do hrdla na stanici, výstupní potrubí pak bude provedeno z HDPE trub DN 100 do tlakové kanalizace.

Napojení do tlakové kanalizace bude řešeno výřezem a instalací odbočky do potrubí dn 225. Na potrubí ze stanice bude před napojením instalováno šoupátko se zemní soupravou , provedení armatury a tvarových kusů na potrubí bude typ Hawle.

Čerpací stanice je vybavena kompletní automatikou , kterou bude ovládán provoz stanice. Odvětrání šachty bude provedeno potrubím DN 150 nad terén.

Stanice bude osazena na betonový základ dle výkresu dodavatele.

Technické údaje:

Množství odpadních vod:                                  15 m3

Objem nádrže                                                    430 l

Počet čerpadel                                                   2 ks

Zpětné klapky                                                     2 ks DN 150

Uzavírací šoupátka na tlakové části:

Ks DN 100

Tlaková splašková  kanalizace je v majetku VaK Přerov a.s. a ústí do ČOV města Lipníku nad Bečvou. Provozovatelem kanalizace je VaK Přerov a.s..

Dešťová kanalizace:

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny  novou dešťovou kanalizací do retenční nádrže o obsahu 2 x 25 m3. dešťové vody z nádrže budou využity pro venkovní protipožární zařízení objektu.

Dešťové vody z retenční nádrže budou svedeny novou kanalizací do vsakovacího poldru na pozemku investora. Vsakovací systém zajistí vsak dešťových vod v množství 4.400 m3/rok.

Ze vsakovacího poldru je proveden bezpečnostní přepad DN 70 do nové kanalizační přípojky, kterou budou dešťové vody svedeny do stávající jednotné kanalizace v Trnávce.

Bezpečnostní přepad bude využit pouze vyjímečně a to v době max. 100 letého deště, kdy by vsak nestačil pojmout dešťovou vodu v plném množství. Max. množství vody přitom bude redukováno průměrem porubí DN 70 na max. 5.0 l/sec.

Nová dešťová přípojka bude provedena řízeným protlakem DN 150, který vede pod dvěmi komunikacemi.  Napojení přípojky na jednotnou kanalizace bude provedeno přes novou revizní šachtu a přípojce před napojením na hlavní kanalizaci.Napojení bude provedeno jádrovým vrtáním do horní třetiny stoky.

### b. Požadavky na vybavení

Nová splašková a dešťová venkovní kanalizace bude provedena z trub OSMA KG . Potrubí bude uloženo do pískového lože a bude   obsypáno pískem. Revizní šachty budou Wavin DN 425 s litinovými poklopy.

### c. Napojení na stávající kanalizaci:

Splašková kanalizační přípojka bude napojena do tlakové kanalizace výřezem na hlavní tlakovém potrubí.Napojení dešťové kanalizace bude provedeno jádrovým vrtáním do horní třetiny stávajícího potrubí.

### d.Vliv na povrchové a podzemní vody:

Kanalizační přípojka  nebude mít  negativní vliv na podzemní vody.

### e.Údaje o zpracovaných technických výpočtech:

Max. Odtok splaškových  vod:

Roční odtok  splaškových vod     660 m3/rok

### f. Požadavky na postup stavebních a montážních prací:

Postup stavebních prací bude na stavbě koordinován dodavatelskou firmou a jejím stavbyvedoucím.

Při montáži potrubí a šachet je nutno dodržet technologické postupy dané výrobcem potrubí a šachet.

### g. Požadavky na provoz kanalizace a použitých materiálech:

Nová kanalizační přípojka  bude po dokončení a po provedení předepsaných zkoušek předána investorovi akce.  Materiál pro kanalizaci musí mít atest kvality pro tyto účely od výrobce.

### h.Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu osobami s omezenou schopností pohybu:

Není nutné, jedná se o podzemní vedení, které nebude nikoho omezovat. Poklopy a mříže budou osazeny do roviny terénu .

### i. Důsledky pro životní prostředí a bezpečnost práce:

Nová kanalizační přípojka nebude mít negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě.Při stavbě dojde k určitému zhoršení životního prostředí, po dokončení se vše vrátí do původního stavu.

Souběh a  příp.  křížení s ostatními inž. sítěmi bude řešen dle ČSN 736405.

Při provádění stavby je nutné dodržet bezpečnostní předpisy pro ochranu zdraví osob , zpracované bezpečnostním technikem dodavatelské firmy. Výkop nad hloubku 1,0 m je nutné pažit  pažením pomocí pažících boxů.