Akce: Novostavba výrobně-technického areálu Trnávka

Investor:  Blaze Harmony s.r.o. Trnávka 37

### Technická zpráva

Vodovod

### a. Popis vodovodu a jeho funkčního a technického řešení:

Jedná se o projekt rekonstrukce stávajícího vodovodu pro zásobování vodou nového objektu fy Blaze Harmony. Rekonstrukce stávajícího vodovodu PE 63 je nutná, stávající DN nevyhovuje požadavku na odběr vody pro nový  areál. Po dohodě s majitelem a provozovatelem vodovodu bude DN potrubí zvětšeno po novou přípojku od stáv. vodovodu PE 90 na PE 90.

Vodovod  bude sloužit i  pro protipožární účely uvnitř objektu.

Technické řešení:

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího  vodovodu PE 63 na PE 90 a to od napojení na stávající vodovod PE 90 po novou přípojku pro areál fy Blaze Hormony s.r.o.. Za přípojkou se rekonstruované potrubí napojí na stávající další rozvod vody PE 63.

Rekonstruované potrubí bude vedeno v trase stávajícího vodovodu, který bude demontován.

Nový vodovod se napojí na stávající vodovod výřezem   a za napojením bude instalováno uzavírací trasové šoupátko se zemní soupravou teleskopickou.

Na konci nové části vodovodu bude instalována odbočka pro přípojku do areálu Blaze Hormony a za ní bude provedeno propojení nastávající vodovod PE 63.

Vodovod bude veden  pod terénem s krytím min. 1,3 m, potrubí bude uloženo do pískového lože a bude obsypáno pískem do výšky 30 cm nad potrubí. Na potrubí bude uložen signalizační vodič měděný 1.5 mm2 , který se napojí na stávající vodič na stávajícím potrubí lisovací spojkou PL6.

Přípojky pro jednotlivé RD budou řešeny samostatnými projekty  u stavby RD.

### b.Požadavky na vybavení:

Vodovod bude proveden z trubek PE 100 RC PN 16 SDR-11 s vnějším ochranným pláštěm.

Armatury na vodovodu budou v provedení s těžkou protikorozní úpravou PN 16.

Šoupátka budou typ Hawle se zemní soupravou teleskopickou, podzemní hydrant bude dvojčinný.

### c. Napojení  na stávající vodovod:

Nový vodovod se napojí na stávající vodovod DN 80 , který je ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s.

Nový vodovod bude po provedení předán do provozování SmVaK Ostrava a.s.

### d. Vliv na povrchové a podzemní vody:

Vzhledem k hloubce uložení potrubí tj. 1.3 m pod terénem nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod.

### e. Údaje o zpracovaných technických výpočtech:

Výpočet spotřeby vody je proveden a je součástí této technické zprávy.

Technické údaje vodovodu:

Jmenovitý průměr:                         DN 80 PE 90

Délka vodovodu:                            DN 80 180 m

Materiál:                                         PE 100 RC SDR -11 PN 16 s ochr. pláštěm

Armatury:                                       Šoupátko Hawle se zemní teleskopickou

Soupravou a poklopem, podzemní hydrant

dvojčinný.

Jmenovitý tlak armatur:                  PN 16

### f. Požadavky na postup stavebních a montážních prací:

Postup stavebních prací bude koordinován na stavbě vodovodu dodavatelskou firmou a jejím stavbyvedoucím.

Montážní práce bude provádět odborná firma vybraná dodavatelem vody a tato bude dodržovat předepsané technologické postupy při montáži potrubí a armatur, přičemž dodavatel musí umožnit kontrolu prací zástupci dodavatele vody a budoucího provozovatele vodovodu.

g. Požadavky na provoz vodovodu a použitých materiálech:

Nový vodovod  bude po provedení předepsaných tlakových zkoušek, kontroly prací, obsypu a geodetického zaměření předána do provozování SmVaK Ostrava a.s. Nový vodovod bude proveden z trubek PE 100 RC SDR 11 PN 16 s ochranným pláštěm, armatury budou s těžkou protikorozní úpravou. Armatury a tvarové kusy budou opatřeny bet. podkladními deskami. Šoupátka a hydranty budou opatřeny v terénu orientačními sloupky a štítky.

h. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu osobami s omezenou schopností pohybu:

Není nutné řešit, jedná se o podzemní vedení, které nebude nikoho omezovat, poklopy armatur budou uloženy v rovině terénu.

i.Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce:

Nový vodovod nebude negativně působit na životní prostředí. Trasa je vedena v okraji komunikace  , před zahájením prací je nutno vytýčit stávající inž. sítě v místě vedení vodovodu jejich správci.

Vedení vodovodu,  křížení s jinými inž. sítěmi musí odpovídat ČSN 736005 a podmínkám dodavatele vody.

Trasa vodovodu je vedena zčásti pozemky patřící jiných majitelů ,pro možnost vedení a příp. provedení oprav bude zajištěno smlouvou o věcném břemeni mezi investorem a majiteli pozemků.

Prováděcí firma musí při provádění prací dodržet bezpečnostní předpisy pro ochranu zdraví při práci zpracované jejím bezpečnostním technikem.

Hydrotechnický výpočet  vodovodu:

Tlak v místě napojení:                  200 kPa – údaj VaK Přerov a.s.

Výškové převýšení:                      6 m= 60 kPa

Spotřeba vody:                             max. 3.2 l/sec

Délka vodovodu:                           231  m

Tlaková ztráta :              :              231 x 10 mm/m = 2.310 mm=   23.1 kPa

Tlak na konci vodovodu:               200 kPa – 60 kPa  - 23.1 kPa=  290.4.kPa

Tlak na konci vodovodu vyhoví pro dvoupodlažní dům

.