Akce: Novostavba výrobně skladovacího areálu Trnávka

Investor:  Blaze Harmony s.r.o. Trnávka 37

### Technická zpráva

Vodovodní přípojka

### a. Popis vodovodní přípojky a jejího funkčního a technického řešení:

Jedná se o projekt   vodovodní přípojky do  nového objektu  investora. Vodovodní přípojka bude sloužit pro zařizovací předměty v sociálním zařízení v objektu a protipožární zařízení v objektu.

Nová vodovodní přípojka se napojí na stávající vodovod, který bude rekonstruován a  jehož majitelem je VaK  Přerov , který je i jeho provozovatelem.

Technické řešení:

Napojení bude provedeno na rekonstruovaný vodovod vysazeným T kusem při rekonstrukci vodovodu. Za T kusem bude instalován hlavní uzávěr a to šoupátko Hawle DN 50 se zemní soupravou teleskopickou.

Vodovodní přípojka je vedena v terénu  s krytím min. 1.3 m, potrubí je uloženo do pískového lože a je obsypáno pískem do výšky 30 cm nad potrubí. Na potrubí bude uložen signalizační vodič měděný 1.5 mm2 s napojením na hlavní vodovod lisovací spojkou PL 6.Na pískový obsyp bude uložena výstražná folie.

Potrubí  bude provedeno z PE 100 RC  s ochranným pláštěm.

Průchod potrubí přes základ bude proveden v chráničce DN 100 až nad podlahu přízemí.

Měření spotřeby vody bude provedeno vodoměrem  ve vodoměrné šachtě Typ AK VODO S a to v zelené ploše za místní komunikací.  Vodoměrná řada bude osazena kulovým ventilem DN 40, vodoměrem DN 40 a kulovým uzávěrem DN40 s vypouštěním.

Další vedení potrubí bude provedeno do areálu a to zčásti protlakem DN 80 pod dvěma komunikacemi.

Vodovodní přípojka kříží stávající jednotnou kanalizaci a je vedena pod ní. Vzhledem k tomu, je nutné vodovodní přípojku opatřit chráničkou, přesahující okraje potrubí kanalizace o 1.0m. Chránička bude z trubky HDPE RC, konce chráničky budou opatřeny těsnícími manžetami.

Mimo to bude v místě křížení provedeno jílové těsnění prostoru kanalizace a chránícího potrubí vodovodní přípojky.

### b.Požadavky na vybavení:

Vodovodní přípojka bude provedena z trubek PE 100 RC SDR 11 PN 16 s ochranným pláštěm.

Armatury na vodovodu budou v provedení s těžkou protikorozní úpravou PN 16

### c. Napojení  na stávající vodovod:

Vodovodní přípojka bude na vodovod napojena odbočkou vysazenou při rekonstrukci vodovodu s šoupátkem DN 50 a zemní soupravou teleskopickou .

Vodovodní přípojka bude  předána do vlastnictví investora.

### d. Vliv na povrchové a podzemní vody:

Vzhledem k hloubce uložení potrubí tj. 1.3 m pod terénem nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod.

### e. Údaje o zpracovaných technických výpočtech:

Výpočet spotřeby vody je proveden a je součástí této technické zprávy.

Technické údaje vodovodní přípojky:

Jmenovitý průměr:                        DN 50 d 63

Materiál:                                        PE 100 RC

Délka přípojky:                              10.0 m

Armatury:                                     Š DN 50 se zemní soupravou

Jmenovitý tlak armatur:                PN 16

### f. Požadavky na postup stavebních a montážních prací:

Postup stavebních prací bude koordinován na stavbě vodovodní přípojky dodavatelskou firmou a jejím stavbyvedoucím.

Montážní práce bude provádět odborná firma vybraná dodavatelem vody a tato bude dodržovat předepsané technologické postupy při montáži potrubí a armatur, přičemž dodavatel musí umožnit kontrolu prací zástupci dodavatele vody a budoucího provozovatele vodovodní přípojky.

g. Požadavky na provoz vodovodu a použitých materiálech:

Nová vodovodní přípojka  bude po provedení předepsaných tlakových zkoušek, kontroly prací, obsypu a geodetického zaměření předána do vlastnictví investora. Nová vodovodní přípojka bude provedena z trubek PE 100 RC PN 16 s ochranným pláštěm, armatury budou s těžkou protikorozní úpravou, zemní souprava bude teleskopická.

Další vedení od vodoměrné šachty do objektu bude ze stejného materiálu, jako je u vodovodní přípojky.

h. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu osobami s omezenou schopností pohybu:

Není nutné řešit, jedná se o podzemní vedení, které nebude nikoho omezovat, poklopy armatur budou uloženy v rovině terénu.

i.Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce:

Nová vodovodní přípojka nebude negativně působit na životní prostředí. Trasa je vedena  částečně v komunikaci, částečně v zeleném pásu kolem místní komunikace.

Další vedení je vedeno pod stáv. komunikacemi v protlaku, v areálu firmy je pak potrubí vedeno v zeleni.  Před zahájením prací je nutno vytýčit stávající inž. sítě v místě vedení přípojky jejich správci.

Vedení přípojky, souběh či křížení s jinými inž. sítěmi musí odpovídat ČSN 736005 a podmínkám stanoveným majitelem vodovodu.

Prováděcí firma musí při provádění prací dodržet bezpečnostní předpisy pro ochranu zdraví při práci zpracované jejím bezpečnostním technikem.