Akce: Novostavba výrobně skladovacího areálu  Trnávka

Investor:  Blaze Harmony s.r.o. Trnávka 37

# Technická zpráva

### a.  Vytápění:

Projekt řeší nové ústřední vytápění  a ohřev TUV pro administrativní budovu a výrobně skladovací halu.

Nové vytápění objektu bude provedeno jako teplovodní s tepelným spádem 75/65 st.C při min. venkovní teplotě -15 st.C.Nové vytápění bude provedeno s nuceným oběhem vody v systému a celý systém bude proveden s pěti samostatnými větvemi  a to.

Větev pro vytápění objektu administrativní budovy

Větev pro vytápění haly- vývoj

Větev pro vytápění haly – sklad a svařovna

Větev pro příp. ohřev vody v deskovém výměníku lakovny

Větev pro budoucí objekt skaldu

Vytápěcí větve  pro adm. budovu  a haly budou na rozdělovači opatřena  směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem, větev pro lakovnu a budoucí sklad pouze  čerpadlem.

Projekt předpokládá, že ÚT adm. budovy a haly bude regulováno MaR, kterou zajistí investor.

Větev pro lakovnu bude ukončena za zdí lakovny uzávěry a napojení deskového ohřívače bude provedeno až po komplexním návrhu dodavatele lakovny.

Větev pro budoucí objekt skladu bude vedena pod komunikací a rampou a bude ukončena uzávěry v armaturní šachtě. Potrubí pod komunikací bude provedeno z předizolovaných trub uložených do pískového lože. PD  uložení potrubí bude zpracováno dodavatelem potrubí.

Projekt dále řeší přívodní potrubí z budoucí kompresorovny k zásobním nádržím, napojení na kompresory bude řešeno až po dořešení technologického zařízení kompresorovny.

Projekt předpokládá provedení rozvodů tepla ocelovými trubkami, potrubí ve strojovně bude izolováno pěnovou izolací s Al povrchem o tl. min. 20mm stejně jako potrubí přívodu do lakovny a potrubí zbytkového tepla z kompresorovny.

Otopnými tělesy v adm. budově ,lakovně a soc. zařízení v hale budou ocelové deskové radiátory Radik Klasik s bočními přívody. Na přívodu budou instalovány uzavírací ventily, na zpětném potrubí pak regulační šroubení.

Ventily budou opatřeny termostatickými hlavicemi.

Vytápění haly je řešeno VZT soupravami umístěnými ve výšce 3.0 m nad podlahou.

Tepelné ztráty:

Administrativní budova:                                          35 kW

Hala                                                                      110 kW

Předpoklad  lakovna                                             120 kW

Budoucí objekt skladu                                          120 kW

Kotelna:

Bude řešena samostatně,včetně zabezpečovacího a expanzního zařízení.

Ústřední vytápění:

Provozní tlak v systému:                                             100 kPa

Maximální tlak v systému:                                           180 kPa

Minimální tlak v systému:                                              95 kPa

Provozní teplota:                                                           75/65 st.C max

Max. teplota:                                                                  80 st.C

b.zařízení pro ochlazování staveb:

Není řešeno tímto projektem.

c.Vzduchotechnické zařízení:

není řešeno tímto projektem

d. Zařízení měření a regulace:

Vytápění  objektu bude řízeno ekvitermně dle poklesu venkovní teploty  , čidlo bude umístěno na severní straně objektu.

Otopná tělesa budou opatřeny ventily s termostatickými hlavicemi, VZT soupravy regulačními ventily s čidlem na výfukové straně vzduchu.

### e.   Zdravotně technické instalace:

### Kanalizace:

.

Projekt řeší novou vnitřní kanalizaci od sociálních zařízení v objektu do nové kanalizační přípojky

Nová vnitřní kanalizace bude provedena z trub OSMA – připojovací a stoupací potrubí typ HT, ležatá kanalizace z trub OSMA KG, uložených do pískového lože a obsypaných pískem před záhozem.

Vnitřní kanalizace bude odvětrána nad střechu objektu prodlouženým stoupacím potrubím.

Kanalizace vyústí do přečerpávací šachty vně objektu. Splašky budou přečerpávány do talkové kanalizace .

Od kotlů bude provedena samostatná kanalizace, která bude napojena do venkovní dešťové kanalizace.

### Vodoinstalace:

Studená pitná voda bude odebírána novou vodovodní přípojkou z rekonstruovaného vodovodu.

Měření spotřeby vody bude provedeno ve vodoměrné šachtě instalované za napojením na vodovod/ viz TZ vodovodní přípojky/.

Přívod vody do objektu bude veden pod základem obvodové zdi a bude v chráničce DN 100 a to až nad podlahu přízemí.

Vzhledem k tomu, že tlak ve vodovodu je pouze 2,0 bar a koncový tlak v objektu je 1.3 bar, je nutné , vzhledem k rozvodům požární vody instalovat zvyšovací stanici tlaku vody. Projekt předpokládá instalaci ATS Willo SiBoost Smart 2 Helix VE 603 a to do ochranné skříně provedené jako protipožární v přízemí objektu. ATS Willo j vybavena dvěma samostatnými čerpadly, z nichž jedno je provozní, druhé 100% tní rezerva. ATS je vybavena dále pojistkou proti nedostatku vody a zásobní nádrží o obsahu 80 l, instalovanou na výstupu z ATS včetně ventilu na přívodu. ATS bude provozována pomocí automatiky , která je instalována v ochranné skříni, která je součástí ATS.

Před AT stanicí bude na přívodu instalován uzavírací kulový uzávěr.

Projekt předpokládá zvýšení tlaku vody v objektu na min. 3,5 baru.

Z nového přívodu studené vody bude proveden rozvod vody jak pro spotřebu pro sociální zařízení, tak pro protipožární zabezpečení objektu.

Na potrubí pro hydranty bude instalován kulový uzávěr a zpětný ventil pro ochranu rozvodů v objektu před stojící vodou v protipožárních rozvodech.

Z rozvodu vody v hale bude proveden přívod pro havarijní dopouštění nádrže na dešťovou vodu, která slouží zároveň pro protipožární zabezpečení objektu. Dopouštění vody do nádrže bude prováděno přes elektromagnetický ventil v hale, který bude ovládán plovákovým zařízením v nádrži na dešťovou vodu

Administrativní budova:

Studená voda bude přivedena do elektrického  ohřívače TUV v technické místnosti v 2.NP , před ním bude instalována zabezpečovací řada s uzávěrem, zpětným ventilem a pojistným ventilem a tlakovou expanzní nádrží, v soc. zařízení v hale bude instalován elektrický ohřívač 125 l včetně zabezpečení a tlakové EN.

Projekt předpokládá stálý ohřev TUV bez přerušení po celých 24 hod.

Teplá voda bude společně se studenou vodou rozvedena pod stropem 1.NP k jednotlivým zařizovacím předmětům. Cirkulaci zajistí oběhové čerpadlo s hodinami, kde je možné volit dobu provozu cirkulace dle užívání sociálních zařízení v objektu.

Rozvod vody v AB pro zařizovací předměty bude proveden z Hostalenu, potrubí bude vedeno pod stropem 1.NP.

Rozvod vody pro protipožární účely bude proveden z ocelových trubek pozinkovaných.

Potrubí nutno izolovat pěnovou izolací s Al povrchem o tl. 20 mm.

Zařizovací předměty budou vybrány investorem, výtokové armatury budou v jednopákovém provedení.

Hala:

V hale budou provedeny dva rozvody vody a to pitná voda pro zařizovací předměty a dopouštění vody do protipožární nádrže a samostatně rozvod vody pro protipožární zabezpečení. Oba rozvody budou vedeny pod rampou do budoucího objektu skladu a budou ukončeny kulovými uzávěry v revizní šachtě za komunikací. Potrubí pod komunikací bude z HDPE RC uložené do pískového lože.

Rozvody pitné vody budou provedeny z Hostalenu, rozvod vody pro hydranty pak ocelovými pozinkovanými trubkami.

Teplá voda bude v sociálním zařízení haly připravována elektrickým zásobníkovým ohřívačem, u samostatných umyvadel v lakovně a kompresorovně budou instalovány průtokové ohřívače pod umyvadly s výtokovou armaturou.

Parametry ATS Willo:

Množství čerpané vody:                                 7.0 m3/hod

Dopravní výška                                               22 m

Vypínací tlak                                                    3.5 bar

Zapínací tlak                                                    1.3 bar

Při provádění prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy pro ochranu zdraví a protipožární předpisy.