# Úvod

Posuzovaný objekt je řešen po stránce požární bezpečnosti v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 268/2011 Sb., a zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Toto požárně bezpečnostní řešení se zabývá novostavbou výrobně-skladovacího areálu společnosti BLAZE HARMONY s.r.o. Posuzovaný objekt se bude nacházet na parcele č. 693/2, 693/3, 712, 704, 706, 259, 612/1,  v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou.

# Seznam použitých podkladů pro zpracování

## Použitá literatura

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty.

ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb: Výrobní objekty.

ČSN 65 0201 Požární bezpečnost staveb: Hořlavé kapaliny

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb: Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí.

ČSN 730818 Požární bezpečnost staveb: Obsazení objektů osobami.

ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou.

ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb: Požární odolnost stavebních konstrukcí.

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb: Elektrická požární signalizace.

ČSN EN ISO 7010 Bezpečnostní barvy a značky.

ČSN 332000-3 Elektrotechnické předpisy, el. zařízení.

Zákon č. 133/1985 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky MV č. 268/2011 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů: R. Zoufal a kolektiv

ČSN 07 8304 – Tlakové nádoby na plyny – provozní pravidla

## Výkresová a textová dokumentace

Technická zpráva a stavební výkresové podklady, které zpracovala společnost Kudělka s.r.o.

## Konzultace

V průběhu projektových prací proběhly mezi zadavatelem a zhotovitelem konzultace, jejichž obsahem bylo upřesnění předaných podkladů a předání požadavků na stavbu vyplývající z požárně bezpečnostního řešení.

# Popis a dispoziční řešení objektu, technologie výroby

Projekt řeší výrobně-skladovací  areál firmy Blaze Harmony, který bude sloužit pro výrobu a montáž inovativních zplyňovacích kotlů na dřevo a peletky. Navrhovaný areál zahrnuje výrobní halu, halu pro vývoj a testování kotlů a také potřebné provozní, sanitární a administrativní zázemí pro zaměstnance v administrativní budově, které jsou vzájemně provozně propojeny. Součástí výrobní haly budou dva venkovní přístřešky. Jeden přístřešek ze západní strany (m.č. 125), ve kterém bude umístěna technologie rekuperace pro větrání výrobní haly (m.č. 115). Ze severní strany haly bude k budově přiléhat přístřešek (m.č. 124) pro umístění ocelových akumulačních nádob na vodu z přilehlého testovacího pracoviště kotlů (m.č. 121).   Součástí stavebních prací bude také vybudování zpevněných manipulačních ploch, parkovacích ploch, oplocení a přípojek inženýrských sítí. Výrobní proces je znázorněn na výkrese půdorysu technologie, který je součástí projektové dokumentace.

K vytápění celého areálu včetně administrativní budovy budou využity vyráběné inovativní zplyňovací kotle na dřevo a peletky, které budou testovány na testovacím vývojovém pracovišti v rámci části haly pro vývoj. Jmenovitý výkon testovaných kotlů bude až 200kW, přičemž v provozu bude vždy max. 1 kotel. Tepelný výkon kotlů bude využit k akumulaci tepla do akumulačních nádrží, které budou primárním zdrojem pro systém vytápění celého areálu včetně ohřevu TUV. Výrobní hala i hala po vývoj bude vybavena vytápěním ve formě teplovzdušných jednotek umístěných pod stropem haly, prostory pro testování kotlů, kancelář i lakovna budou vytápěny pomocí ocelových deskových radiátorů, stejně jako administrativní budova.  Celkový instalovaný tepelný výkon objektu = 270kW.

V rámci navrhovaného objektu se předpokládá ve výrobně-montážní části dvousměnný provoz v denní době od 6 do 22 hodin, počet zaměstnanců 20 mužů a 10 žen v jedné směně, v administrativní a provozní části bude zaměstnáno 15 pracovníků.

Na pozemku investora před halou bude vybudována stanice technických plynů včetně základové desky, oplocení a uzemnění. Na venkovní ploše budou zřízeny tlakové stanice dusíku a kyslíku, ketré budou sloužit jako zdroj plynu pro laser. Tlakové stanice argonu a oxidu uhličitého budou sloužit jako zdroje plynů pro směšovací stanici Ferroline C18. Směšovací stanice bude sloužit jako zdroj plynu pro svařovací pracoviště uvnitř haly.

Zdrojem dusíku, kyslíku, argonu a oxidu uhličitého budou svazky tlakových lahví napojené hadicí k redukční stanici. V případě oxidu uhličitého jsou instalovány předehřevy plynů. Zdrojem směsného plynu Ferroline C18 bude směšovací stanice.

Tlaková stanice bude instalována na venkovní ŽB desku, která bude opatřena oplocením z pletiva. Vstup do prostoru stanice bude opatřen 4 ks dvoukřídlými uzamykatelnými vraty. Tlakové stanice nebudou nadstřešeny.

Stavební základ, oplocení, uzemnění a elektroinstalace budou dodávkou investora. Technologické zařízení je navrženo pro zákazníkem požadované parametry:

- skladovací kapacita dusíku 2x157 m3

- pracovní tlak tlakové stanice dusíku 28 bar (maximální tlak 30 bar)

- skladovací kapacita kyslíku 2x182 m3

- pracovní tlak tlakové stanice kyslíku 12 bar (maximální tlak 20 bar)

- skladovací kapacita argonu 2x180 m3

- pracovní tlak tlakové stanice argonu 12 bar (maximální tlak 20 bar)

- skladovací kapacita oxidu uhličitého 900 kg

- pracovní tlak tlakové stanice oxidu uhličitého 12 bar

- kapacita směšovací stanice Ferroline C18 50 Nm3/h

- pracovní tlak směšovací stanice Ferroline C18 6 bar

Technologie výroby:

Výrobní část bude obsahovat sklad pro příjem materiálu (převážně plechových plátů) i expedici hotových výrobků, prostor pro laser na vyřezání vstupních komponentů, následně opracovaných na ohraňovacích lisech. Součástí výroby budou také robotická i ruční svařovací pracoviště s odsáváním a rekuperací. Součástí výroby bude i lakovna (s kapalnými i práškovými barvami - laky) a následná montáž a kompletace hotových výrobků.

Součástí části haly pro vývoj bude testovací pracoviště kotlů včetně skladu paliva, laboratoře a skladu. Jmenovitý výkon testovaných kotlů, které budou umístěny na testovacím vývojovém pracovišti bude až 200kW, přičemž v provozu bude vždy max. 1 kotel.

# Konstrukční řešení

Navrhovaný objekt členitého půdorysu složeného ze dvou objektů obdélníkového půdorysu bude kombinací dvoupodlažní stavby provozního, sanitárního a administrativního zázemí s ocelovou nosnou konstrukcí se železobetonovými předpjatými stropy zakončený mírnou pultovou střechou a přízemní výrobní haly a haly pro vývoj s ocelovými nosnými rámy zakončené soustavou sedlové a pultové střechy, jejíž stěny budou opláštěny sendvičovými PIR panely a minerálními panely (dle požadavků PBŘ) střecha bude tvořena trapézovým plechem, tepelnou izolací z minerální vlny a krytinou z trapézového plechu, u objektu  administrativního zázemí bude střecha tvořena trapézovým plechem, tepelnou izolací z polystyrenu a krytinou z PVC fólie.

Okna a dveře jsou navržena plastová zasklená izolačním dvojsklem, garážová vrata hliníková zateplená výsuvná pod strop s elektrickým pohonem. Podlahu haly bude tvořit broušený drátkobeton s dostatečnou pevností v tlaku.

Objekt administrativy

Dvoupodlažní stavba provozního, sanitárního a administrativního zázemí bude mít ocelovou nosnou konstrukci se železobetonovými předpjatými stropy a bude zastřešen mírnou pultovou střechou, stěny budou opláštěny sendvičovými PIR panely, střecha bude tvořena trapézovým plechem, tepelnou izolací z polystyrenu a krytinou z PVC fólie. Spojovací krček mezi administrativním objektem a jednopodlažní navazující výrobně-skladovací bude tvořen ocelovou nosnou konstrukcí a fasádním opláštěním z panelů s výplní z minerální vlny.

Vnitřní příčky budou sádrokartonové, okna a dveře jsou navržena plastová zasklená izolačním dvojsklem, vstupní dveře budou hliníkové zasklené izolačním dvojsklem. V prostoru technického a sanitárního zázemí včetně úklidové komory bude provedena keramická dlažba a keramický obklad do výšky 2,1m. Podhledy budou kazetové z minerálně-vláknitých desek. Konečnou povrchovou úpravu podlah budou tvořit epoxidové nátěry. Prostory kanceláří, výroby i skladů budou osvětleny i odvětrány přímo sklopnými okny, u vyšších parapetů s možností ovládání pákovými ovladači s úrovně podlahy haly. Prostor sanitárního zázemí umístěného uprostřed dispozice bude odvětrán uměle a bude zajištěna dostatečná výměna vzduchu ventilátorem.

Dle ČSN 73 0804 se v případě administrativního objektu jedná o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, s nehořlavým konstrukčním systémem a požární výškou 3,6 m.

Přízemní výrobní hala a hala pro vývoj bude mít nosnou konstrukci s ocelovými nosnými rámy zakončenými soustavou sedlové a pultové střechy a její obvodové budou opláštěny sendvičovými PIR panely a vnitřní stěny  panely s výplní z minerální vaty (pro požárně dělící kce), střecha bude tvořena trapézovým plechem, tepelnou izolací z minerální izolace a krytinou z trapézového plechu, u objektu  administrativního zázemí bude střecha tvořena trapézovým plechem, tepelnou izolací z polystyrenu a krytinou z PVC fólie. Okna a dveře jsou navržena plastová zasklená izolačním dvojsklem, garážová vrata hliníková zateplená výsuvná pod strop s elektrickým pohonem. Podlahu haly bude tvořit broušený drátkobeton s dostatečnou pevností v tlaku. Prostory výroby i skladů budou osvětleny i odvětrány přímo sklopnými okny, u vyšších parapetů s možností ovládání pákovými ovladači s úrovně podlahy haly. Prostor sanitárního zázemí umístěného uprostřed dispozice bude odvětrán uměle a bude zajištěna dostatečná výměna vzduchu ventilátorem.

Dle ČSN 73 0804 se v případě výrobně-skladovací haly jedná o jednopodlažní ( v souladu s čl. 5.2.7, se nemusí k vestavbě kanceláře uvnitř výrobní haly při posuzovaní podlažnosti PÚ přihlížet ) nepodsklepený objekt, s nehořlavým konstrukčním (požárně dělící a nosné kce budou druhu DP1) systémem a požární výškou 0 m.

# Návrh rozdělení objektu do požárních úseků

Objekt bude rozdělen do požárních úseků následovně:

PÚ N1.01 – Výrobní hala se skladem plechů, vestavbou kanceláře

PÚ N1.02 – lakovna

PÚ N1. 03 – vývoj se skladovací plochou hotových kotlů, vývoj, laboratoř, sklad paliva

PÚ N1.04 – testovací pracoviště (kotelna)

PÚ N1.05/N2 – administrativní budova s propojujícím krčkem

PÚ N1.06 – čerpací stanice pro vnitřní odběrná místa požární vody

PÚ N1.07 –tlaková venkovní stanice

# Stanovení požárního rizika, ekonomického rizika a stupně požární bezpečnosti

## PÚ N1.01 Výrobní hala se skladem plechů, vestavbou kanceláře

V souladu s čl. 5.2.7, se nemusí k vestavbě kanceláře uvnitř výrobní haly při posuzovaní podlažnosti PÚ přihlížet, jelikož vestavba kanceláře:

- je z konstrukcí druhu DP1

- má půdorysnou plochu menší než 50 m2 (skutečnost 48,8 m2) a společně mají půdorysnou plochu menší než 5 % půdorysné plochy požárního úseku v němž jsou umístěny (5%  plochy z posuzovaného PÚ je 98,5 m2)

V případě PÚ N1.01 se jedná o jednopodlažní požární úsek s nehořlavým konstrukčním systémem.

Součástí PÚ N1.01 bude venkovní přístřešek pro umístění rekuperační technologie (m.č. 125). Rekuperační technologie bude sloužit pouze pro větrání PÚ N1.01, tudíž nemusí dle ČSN 73 0872 tvořit samostatný požární úsek.

Součástí výrobní haly je v rámci technologie navržena skladová plocha  460,8 m2 -  nemusí být posouzena v souladu s ČSN 73 0845, jelikož nepřesáhne plochu 600 m2. Navíc na této ploše se předpokládá skladování pouze ocelových plechů na ocelových paletách a dřevěných paletách (max. 150 ks palet o hmotnosti 1 ks palety max. 20 kg , K =1 (dle ČSN 73 0824)). Max. pn na skladovací ploše výrobní haly bude dle ČSN 73 0802, pn = M . K / S = 3000 . 1 / 460,8 = 6,5 kg/m2. Tzn. prokazatelně nebude skladovací plochou uvnitř haly navýšeno požární zatížení PÚ výroby, kde je počítáno s pn = 20 kg/m2.

|  | Č.m. | S (m2) | (dle příl. A ČSN 73 0802,) pn | ps | (dle příl. E, ČSN 73 0804) p1 | (dle příl. E, ČSN 73 0804) p2 | (pol. Příl E, ČSN 73 0804) | (pol. Příl A, ČSN 73 0802) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výroba | 115 | 1908,5 | 20 | 1,2 | 0,7 | 0,07 | 3.6. | 13.1.3. |
| přístřešek rekuperace | 125 | 61,72 | 15 | 0 | 1 | 0,055 | 4.12. | 15.1. |
| vestavba kanceláře | 215 | 48,8 | 40 | 5 | 0,7 | 0,09 | 8.1. | 1.1. |
| sanita | 117 | 12,56 | 5 | 2 | 1 | 0,05 | 8.4. | 14.2. |

Dle ČSN 73 0804. příl. E byl požární úsek zařazen do 3. skupiny výrob a provozů.

Údaje pro požární úsek:

plocha požárního úseku				S = 2031,58 m2

pravděpodobnost vzniku požáru			p1 = 0,7

pravděpodobnost rozsahu škod			p2 = 0,087

vliv požárně bezpečnostních zařízení		c = 1				       součinitel závislosti Sk a S, dle tab. 2 ČSN 73 0804	k3 = 2,43				       součinitel vlivu počtu podlaží			k5 = 1				       součinitel vlivu hořlavosti hmot ve SK		k6 = 1

součinitel vlivu následných škod			k7 = 2  				      součinitel bezpečnosti požární odolnosti SK 	k8 = 0,416

Vypočtené hodnoty:

Ekonomické riziko

S = 2031,58  m2

P1 = p1 . c = 0,7. 1 = 0,7

P2 = p2 . S . k5 . k6 . k7 = 0,087. 2031,58 . 1 . 1 . 2 =  353,5

 dle ČSN 73 0804 diagramu 1 str. 35 mezní hodnoty vyhovují

P2max  (5.104 / (P1 - 0,1))2/3 = (5.104 / (0,7 - 0,1))2/3  1907,8

Smax = P2max / (p2 . k5 . k6 . k7)= 1907,8/ (0,087. 1 . 1 . 2) = 10964 m2

S  Smax

2031,58 m2  10964 m2 velikost požárního úseku vyhovuje

Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti

Požární riziko je stanoveno ekvivalentní dobou požáru stanovenou dle ČSN 73 0804, čl. 6.2.1 b), podle tab. A.1, přílohy A pro průměrné požární zatížení v závislosti na pravděpodobné době trvání požáru a přepočtovém parametru odvětrání.

S = 2031,58 m2

p = (( pni . Si . k1i) + ( ps . Si . k1i)) / S = (36999,5+ 2175,4) / 2031,58 = 19,3 kg.m-2,

kde k1i = 0,9 a k1j = 0,85 z ČSN 73 0804 příloha B

F0 = (ΣSoi . hoi1/2) / SK =(100,76 . 1,11/2) / 4937=105,7/4937= 0,022 m1/2,

k3 = 2,43

SK = S .k3 = 2031,58 . 2,43 = 4937

vv =  . Fo . k3 = 6,6 . 0,022 . 2,43 = 0,35 kg.m-2.min …kde  = 6,6 z ČSN 73 0804 tab. 3

 = (c   . p) / vv = (1 . 19,3) / 0,35 = 55,2 min

F1 = k4 . Fo . K = 1 . 0,022. 1 = 0,022

příloha A ČSN 73 0804  ekvivalentní doba trvání požáru e = 37,4 min

z ČSN 73 0804 tab. 8   e . k8 = 37,4 . 0,416 = 15,6  I. SPB

## PÚ N1.02 Lakovna

V prostoru lakovny bude instalován dopravník, pomocí kterého jednotlivé součástky budou procházet následujícími technologiemi:

- Odmašťovací a oplachový tunel

- Clonová sušící pec

- Stříkací kabina – automatické nanášení

- Vypalovací pec clonová

V lakovně se předpokládá přítomnost lakovny s tekutými i práškovými laky, barvami.

Bližší informace ohledně technologie lakovny bude řešena v dalším stupni řízení (pro realizaci stavby), po výběru dodavatele lakovny.

Posouzení lakovny v souladu s ČSN 65 0201

Pro lakovnu neplatí ČSN 65 0201, protože v celém požárním úseku bude méně než 250 l hořlavých kapalin, aniž by z tohoto obsahu bylo více než 20 l nízkovroucích kapalin a 50 l hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti.

Přesto musí být vždy zabráněno rozlití hořlavých kapalin mimo požární úsek (což je zajištěno stavebně) a musí být zajištěno dostatečné odvětrání, aby nevzniklo prostředí s nebezpečím výbuchu (což bude zajištěno ventilátory).

Prostor lakovací kabiny pro nanášení nátěrových hmot může tvořit jeden společný požární úsek s navazujícím či souvisejícím  provozem  (technologií), včetně  strojovny vzduchotechniky apod. Lakovací kabina nemusí být požárně oddělen od zbývajících částí PÚ.

Podlahy v lakovně  musí  být  chemicky  odolné, třídy reakce na oheň Afl až Cfl a musí mít svodový odpor menší než 106  .

U  prostorů  pro  nanášení  nátěrových  hmot  se  větrání dimenzuje  na prostor  pro  nanášení  nátěrových  hmot  zvětšený  o 1,5  m okolního  prostoru  všemi  směry.  Větrání prostorů pro nanášení nátěrových hmot musí být navrženo tak, aby i při minimálním dovoleném odvětrání byla koncentrace plynů v tomto prostoru pod 25 % spodní meze výbušnosti použitých ředidel, nejvýše  však  20  g/m3.  Prostor  musí  být  zajištěn  pomocí  samočinných  zařízení  tak,  aby  nebylo  možno zahájit nanášení nátěrových hmot a spuštění celé aplikační technologie, pokud není v provozu účinné větrání.

U zařízení pro nanášení nátěrových hmot, které jsou využívány zároveň  jako sušičky, musí větrání splňovat pro sušící provoz požadavky ČSN EN 1539.

Vzduch s odpařeným  ředidlem  a zbytky nátěrových hmot musí  být bezpečným  způsobem  odveden z kabiny  do  filtračního  zařízení,  spalovacího  zařízení  nebo  jiné  technologie  pro  zneškodnění  zbytků nátěrových hmot. Tato zařízení (technologie) musí být zabezpečena tak, aby nemohla způsobit výbuch nebo požár ve výrobních zařízeních pro nanášení nátěrových hmot. Toto je zajištěno v rámci technologie lakovacího boxu, kdy při lakování dochází k odsávání vzduchu, jeho filtraci a následnému vypuštění do okolního prostředí nad střechu objektu.

Prostory pro  nanášení  nátěrových  hmot  nanášejí nátěrové hmoty I. či II. třídy nebezpečnosti musí  být  vybaveny zařízením  pro  sledování  koncentrace  hořlavých  par, s blokováním  nanášení  při překročení  25 %  dolní  meze  výbušnosti.  Pokud budou nanášeny hořlavé kapaliny I. a II. Třídy nebezpečnosti, musí být kabina vybavena detekcí hořlavých par.

Pokud bude v objektu kromě lakování probíhat také skladování nátěrových hmot a jejich úprava, musí být dodrženy tyto požadavky:

Úpravna nátěrových hmot, ve které se připravuje najednou nejvýše 100 litrů  nátěrových hmot, nemusí  tvořit  samostatný  požární  úsek.  V ostatních  případech,  kde  se  připravuje  najednou  větší  než uvedené  množství  nátěrových  hmot,  musí  být  úpravna  od  příručního  skladu  či  výrobního  prostoru stavebně oddělena konstrukcí s odolností E 15 DP2, přičemž dveře mohou být z konstrukcí druhu D3.

Po skončení pracovní činnosti se musí nátěrové hmoty uložit do uzavíratelných skříní z materiálu třídy reakce na oheň A1.

Požadavky na práškové lakovny

Níže uvedené požadavky a ochranná opatření proti požáru a výbuchu jsou stanoveny normou ČSN EN 12981+A1.

Pro zabránění rychlého šíření požáru musí všechny prvky konstrukce práškové stříkací kabiny a jejího zařízení vyhovovat požadavkům na ochranu a prevenci strojních zařízení před požárem podle EN 13478. Podstatné konstrukční prvky a potrubí pro přívod a odvod vzduchu musí být z materiálů nepodporujících hoření. Rovněž nesmí povrchy akumulovat elektrostatické náboje.

V práškových lakovnách musí být zajištěno, aby koncentrace hořlavých látek byla udržována pod dolní mezi výbušnosti (LEL) pomocí nuceného větrání. Průměrná koncentrace práškové nátěrové hmoty ve vzduchu nesmí překročit 50 % dolní meze výbušnosti (pokud nejsou spolehlivé údaje o hodnotě LEL, nesmí průměrná koncentrace překročit 10 g/m3).

Iniciační zdroje musí být vyloučeny nebo omezeny. V rámci koncepce prevence proti výbuchu musí být klasifikace nebezpečných zón.

Elektrická zařízení musí být mimo jiné provedena v souladu s požadavky čl. 5.6.2.4.2 normy ČSN EN 12981+A1.

V případě výpadku zdroje napájení může dojít ke vzniku vyšší koncentrace práškové hmoty, než pro kterou byla prášková stříkací kabina navržena a může dojít ke vzniku iniciačního zdroje výbuchu. Tato skutečnost musí být zohledněna v analýze nebezpečí při navrhování a výběru bezpečnostní zařízení. Zohledněna musí být opatření jako například přerušení procesu stříkání, opatření pro zabránění neočekávaného spuštění (restartování), opatření pro eliminaci nebo snížení účinku omezené rychlosti průtoku nuceného větrání apod.

Práškové stříkací kabiny musí být vybaveny systémem požární signalizace. Systém požární signalizace musí:

- splňovat požadavky uvedené v čl. 5.2.4 normy ČSN EN 12981+A,

- musí mít dobu odezvy kratší než 0,5 sekundy,

- vypínat v uvedeném pořadí: napájení, dodávku práškové nátěrové hmoty, čištění filtru a systém nuceného větrání,

- spouštět vizuální a akustické výstražné signalizace podle EN 981.

V případě PÚ N1.02 se jedná o jednopodlažní požární úsek s nehořlavým konstrukčním systémem.

|  | Č.m. | S (m2) | (dle příl. A ČSN 73 0802,) pn | ps | (dle příl. E, ČSN 73 0804) p1 | (dle příl. E, ČSN 73 0804) p2 | (pol. Příl E, ČSN 73 0804) | (pol. Příl A, ČSN 73 0802) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lakovna | 116 | 345,2 | 50 | 5 | 2,2 | 0,08 | 6.8. | 13.1.5. |

Dle ČSN 73 0804. příl. E byl požární úsek zařazen do 6. skupiny výrob a provozů.

Údaje pro požární úsek:

plocha požárního úseku				S = 345,2 m2

pravděpodobnost vzniku požáru			p1 = 2,2

pravděpodobnost rozsahu škod			p2 = 0,08

vliv požárně bezpečnostních zařízení		c = 1				       součinitel závislosti Sk a S, dle tab. 2 ČSN 73 0804	k3 = 3,5				       součinitel vlivu počtu podlaží			k5 = 1				       součinitel vlivu hořlavosti hmot ve SK		k6 = 1

součinitel vlivu následných škod			k7 = 2  				      součinitel bezpečnosti požární odolnosti SK 	k8 = 0,416

Vypočtené hodnoty:

Ekonomické riziko

S = 345,2  m2

P1 = p1 . c = 2,2. 1 = 2,2

P2 = p2 . S . k5 . k6 . k7 = 0,08. 345,2. 1 . 1 . 2 =  55,2

 dle ČSN 73 0804 diagramu 1 str. 35 mezní hodnoty vyhovují

P2max  (5.104 / (P1 - 0,1))2/3 = (5.104 / (2,2 - 0,1))2/3  827

Smax = P2max / (p2 . k5 . k6 . k7)= 827/ (0,08. 1 . 1 . 2) = 5168,7 m2

S  Smax

345,2 m2  5168,7 m2 velikost požárního úseku vyhovuje

Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti

Požární riziko je stanoveno ekvivalentní dobou požáru stanovenou dle ČSN 73 0804, čl. 6.2.1 b), podle tab. A.1, přílohy A pro průměrné požární zatížení v závislosti na pravděpodobné době trvání požáru a přepočtovém parametru odvětrání.

S = 345,2 m2

p = (( pni . Si . k1i) + ( ps . Si . k1i)) / S = (15534+ 1467,1) / 345,2 = 49,25 kg.m-2,

kde k1i = 0,9 a k1j = 0,85 z ČSN 73 0804 příloha B

F0 = 0,005 m1/2 (PÚ bez požárně otevřených ploch)

k3 = 3,5

vv =  . Fo . k3 = 8,47 . 0,005 . 3,5 = 0,15 kg.m-2.min …kde  = 8,47 z ČSN 73 0804 tab. 3

 = (c   . p) / vv = (1 . 49,25) / 0,15 = 328,3 min

F1 = k4 . Fo . K = 1 . 0,005. 1 = 0,005

příloha A ČSN 73 0804  ekvivalentní doba trvání požáru e = 37 min

z ČSN 73 0804 tab. 8   e . k8 = 37 . 0,416 = 15,4  I. SPB

## PÚ N1.03 vývoj se skladovací plochou hotových kotlů, vývoj, laboratoř, sklad paliva

V případě PÚ N1.03 se jedná o jednopodlažní požární úsek s nehořlavým konstrukčním systémem.

Na části fasády PÚ N1.03 je umístěn ocelový přístřešek (m.č. 124), se zastřešením z trapézového plechu, ve kterém budou umístěny ocelové akumulační nádrže na vodu. Tento prostor je v souladu s ČSN 73 0804 posuzován jako prostor bez požárního rizika, nebude součástí PÚ N1.03.

Součástí výrobní haly vývoje je v rámci technologie navržena skladová plocha  230,4 m2 -  nemusí být posouzena v souladu s ČSN 73 0845, jelikož nepřesáhne plochu 600 m2. Navíc na této ploše se předpokládá skladování pouze hotových ocelových kotlů (bez hořlavých materiálů) na ocelových paletách. Tzn. prokazatelně nebude skladovací plochou uvnitř haly navýšeno požární zatížení PÚ výroby, kde je počítáno s pn = 20 kg/m2.

| Místnost |  | S (m2) | (dle příl. A ČSN 73 0802,) pn | ps | (dle příl. E, ČSN 73 0804) p1 | (dle příl. E, ČSN 73 0804) p2 | (pol. Příl E, ČSN 73 0804) | (pol. Příl A, ČSN 73 0802) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vývoj | 120 | 793,45 | 20 | 2,5 | 0,7 | 0,09 | 3.1. | 13.1.3. |
| sklad paliva | 122 | 71,65 | 105 | 2 | 1 | 0,06 | 4.13. | 13.8.4. |
| laboratoř | 123 | 20,66 | 45 | 5 | 1,4 | 0,14 | 5.33. | 4.9. |

Dle ČSN 73 0804. příl. E byl požární úsek zařazen do 4. skupiny výrob a provozů.

Údaje pro požární úsek:

plocha požárního úseku				S = 885,76 m2

pravděpodobnost vzniku požáru			p1 = 0,74

pravděpodobnost rozsahu škod			p2 = 0,089

vliv požárně bezpečnostních zařízení		c = 1				       součinitel závislosti Sk a S, dle tab. 2 ČSN 73 0804	k3 = 3,12				       součinitel vlivu počtu podlaží			k5 = 1				       součinitel vlivu hořlavosti hmot ve SK		k6 = 1

součinitel vlivu následných škod			k7 = 2  				      součinitel bezpečnosti požární odolnosti SK 	k8 = 0,416

Vypočtené hodnoty:

Ekonomické riziko

S = 885,76  m2

P1 = p1 . c = 0,74. 1 = 0,74

P2 = p2 . S . k5 . k6 . k7 = 0,089. 885,76 . 1 . 1 . 2 =  157,6

 dle ČSN 73 0804 diagramu 1 str. 35 mezní hodnoty vyhovují

P2max  (5.104 / (P1 - 0,1))2/3 = (5.104 / (0,74 - 0,1))2/3  1827,5

Smax = P2max / (p2 . k5 . k6 . k7)= 1827,5/ (0,089. 1 . 1 . 2) = 10384 m2

S  Smax

885,76 m2  10384 m2 velikost požárního úseku vyhovuje

Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti

Požární riziko je stanoveno ekvivalentní dobou požáru stanovenou dle ČSN 73 0804, čl. 6.2.1 b), podle tab. A.1, přílohy A pro průměrné požární zatížení v závislosti na pravděpodobné době trvání požáru a přepočtovém parametru odvětrání.

S = 885,76 m2

p = (( pni . Si . k1i) + ( ps . Si . k1i)) / S = (21889,8+ 1895,7) / 885,76 = 26,8 kg.m-2,

kde k1i = 0,9 a k1j = 0,85 z ČSN 73 0804 příloha B

F0 = (ΣSoi . hoi1/2) / SK =56,6/2763,6= 0,02 m1/2,

k3 = 3,12

SK = S .k3 = 885,76 . 3,12 = 2763,6

vv =  . Fo . k3 = 6,71 . 0,02 .3,12 = 0,42 kg.m-2.min …kde  = 6,71 z ČSN 73 0804 tab. 3

 = (c   . p) / vv = (1 . 26,8) / 0,42 = 63,8 min

F1 = k4 . Fo . K = 1 . 0,02. 1 = 0,02

příloha A ČSN 73 0804  ekvivalentní doba trvání požáru e = 39,2 min

z ČSN 73 0804 tab. 8   e . k8 = 39,2 . 0,416 = 16,3  I. SPB

## PÚ N1.04 Testovací pracoviště - kotelna na tuhá paliva

Dle čl. 5.2.4, písm. d), musí testovací pracoviště tvořit samostatný požární úsek.

V testovacím pracovišti budou stanoviště pro max. 4 kotle na tuhá paliva. V provozu a zapojen do otopné soustavy bude vždy max. jeden kotel o max. výkonu 200 kW.  Ostatní přítomné nezapojené kotle ve zkušebně se budou pouze kontrolovat, přeměřovat apod.

Zapojený kotel bude rovněž sloužit i k vytápění objektu.

| Místnost | Č.m. | S (m2) | (dle příl. A ČSN 73 0802,) pn | ps | (dle příl. E, ČSN 73 0804) p1 | (dle příl. E, ČSN 73 0804) p2 | (pol. Příl E, ČSN 73 0804) | (pol. Příl A, ČSN 73 0802) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testovací pracoviště | 121 | 245,53 | 15 | 5 | 1 | 0,05 | 4.11 | 15.10.a) |

Dle ČSN 73 0804. příl. E byl požární úsek zařazen do 4. skupiny výrob a provozů.

Údaje pro požární úsek:

plocha požárního úseku				S = 245,53 m2

pravděpodobnost vzniku požáru			p1 = 1

pravděpodobnost rozsahu škod			p2 = 0,05

vliv požárně bezpečnostních zařízení		c = 1				       součinitel závislosti Sk a S, dle tab. 2 ČSN 73 0804	k3 = 3,9				       součinitel vlivu počtu podlaží			k5 = 1				       součinitel vlivu hořlavosti hmot ve SK		k6 = 1

součinitel vlivu následných škod			k7 = 2  				      součinitel bezpečnosti požární odolnosti SK 	k8 = 0,416

Vypočtené hodnoty:

Ekonomické riziko

S = 245,53  m2

P1 = p1 . c = 1. 1 = 1

P2 = p2 . S . k5 . k6 . k7 = 0,05. 245,53 . 1 . 1 . 2 =  24,5

 dle ČSN 73 0804 diagramu 1 str. 35 mezní hodnoty vyhovují

P2max  (5.104 / (P1 - 0,1))2/3 = (5.104 / (1 - 0,1))2/3  1456

Smax = P2max / (p2 . k5 . k6 . k7)= 1456/ (0,05. 1 . 1 . 2) = 14560 m2

S  Smax

245,53 m2  14560 m2 velikost požárního úseku vyhovuje

Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti

Požární riziko je stanoveno ekvivalentní dobou požáru stanovenou dle ČSN 73 0804, čl. 6.2.1 b), podle tab. A.1, přílohy A pro průměrné požární zatížení v závislosti na pravděpodobné době trvání požáru a přepočtovém parametru odvětrání.

S = 245,53 m2

p = (( pni . Si . k1i) + ( ps . Si . k1i)) / S = (3314,66+ 1043,5) /245,53 = 17,75 kg.m-2,

kde k1i = 0,9 a k1j = 0,85 z ČSN 73 0804 příloha B

F0 = (ΣSoi . hoi1/2) / SK =16,6/957,5= 0,017 m1/2,

k3 = 3,9

SK = S .k3 = 245,53 . 3,9 = 957,5

vv =  . Fo . k3 = 6,93 . 0,017 .3,9 = 0,46 kg.m-2.min …kde  = 6,93 z ČSN 73 0804 tab. 3

 = (c   . p) / vv = (1 . 17,75) / 0,46 = 38,6 min

F1 = k4 . Fo . K = 1 . 0,017. 1 = 0,017

příloha A ČSN 73 0804  ekvivalentní doba trvání požáru e = 24,6 min

z ČSN 73 0804 tab. 8   e . k8 = 24,6 . 0,416 = 10,23  I. SPB

## PÚ N1.05/N2  administrativní část s propojujícím krčkem

V případě PÚ N1.05/N2 se jedná o dvoupodlažní požární úsek s požární výškou 3,6 m a nehořlavým konstrukčním systémem.

| místnost | Č.m. | S (m2) | (dle příl. A ČSN 73 0802, pol. 15.2.a) pn | ps | (dle příl. E, ČSN 73 0804) p1 | (dle příl. E, ČSN 73 0804) p2 | (pol. Příl E, ČSN 73 0804) | (pol. Příl A, ČSN 73 0802) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vstupní hala | 113. | 34,2 | 5 | 5 | 0,4 | 0,01 | 8.1. | 1.10. |
| zasedací místnost | 102. | 46,79 | 20 | 10 | 1 | 0,05 | 8.4. | 1.8. |
| kancelář | 112. | 23,88 | 40 | 10 | 1 | 0,05 | 8.4. | 1.1. |
| hala se schodištěm | 101. | 25,59 | 5 | 7 | 0,4 | 0,01 | 8.1. | 1.10. |
| sklad | 111. | 4,01 | 90 | 7 | 1,4 | 0,07 | 8.7. | 1.7.b) |
| wc | 110. | 3,87 | 5 | 2 | 0,4 | 0,01 | 8.1. | 14.2. |
| sanita muži | 109. | 13,51 | 5 | 5 | 0,4 | 0,01 | 8.1. | 14.2. |
| denní místnost | 104. | 43,5 | 15 | 10 | 0,4 | 0,01 | 8.1. | 1.12. |
| chodba | 105. | 19,58 | 5 | 2 | 0,4 | 0,01 | 8.1. | 1.10. |
| šatna muži | 108. | 38,32 | 50 | 10 | 1 | 0,025 | 8.2. | 14.1. |
| úklid | 103. | 2,16 | 5 | 2 | 0,4 | 0,01 | 8.1. | 14.2. |
| sanita ženy | 107. | 6,52 | 5 | 5 | 0,4 | 0,01 | 8.1. | 14.2. |
| šatna ženy | 106. | 24,64 | 50 | 10 | 1 | 0,025 | 8.2. | 14.1. |
| chodba | 201. | 37,99 | 5 | 8 | 0,4 | 0,01 | 8.1. | 1.10. |
| kancelář | 206. | 28,04 | 40 | 10 | 1 | 0,05 | 8.4. | 1.1. |
| kancelář | 210. | 43,16 | 40 | 10 | 1 | 0,05 | 8.4. | 1.1. |
| technika | 202. | 12,19 | 30 | 7 | 1,4 | 0,15 | 8.6. | 1.13.1. |
| kuchyňka | 209. | 8,11 | 15 | 7 | 0,4 | 0,01 | 8.1. | 1.12. |
| zasedací místnost | 203. | 45,05 | 20 | 10 | 1 | 0,05 | 8.4. | 1.8. |
| sanita muži | 208. | 7,04 | 5 | 5 | 0,4 | 0,01 | 8.1. | 14.2. |
| sanita ženy | 207. | 6,48 | 5 | 5 | 0,4 | 0,01 | 8.1. | 14.2. |
| kancelář | 204. | 26,55 | 40 | 10 | 1 | 0,05 | 8.4. | 1.1. |
| kancelář | 205. | 38,32 | 40 | 10 | 0,4 | 0,01 | 8.1. |  |

Údaje pro požární úsek:

plocha požárního úseku				S = 539,5 m2

pravděpodobnost vzniku požáru			p1 = 0,74

pravděpodobnost rozsahu škod			p2 = 0,031

vliv požárně bezpečnostních zařízení		c = 1				       součinitel závislosti Sk a S, dle tab. 2 ČSN 73 0804	k3 = 2,52				       součinitel vlivu počtu podlaží			k5 = 1,41				       součinitel vlivu hořlavosti hmot ve SK		k6 = 1

součinitel vlivu následných škod			k7 = 2  				      součinitel bezpečnosti požární odolnosti SK 	k8 = 0,587

Vypočtené hodnoty:

Ekonomické riziko

S = 539,5  m2

P1 = p1 . c = 0,74. 1 = 0,74

P2 = p2 . S . k5 . k6 . k7 = 0,031. 539,5 . 1,41 . 1 . 2 =  47,16

 dle ČSN 73 0804 diagramu 1 str. 35 mezní hodnoty vyhovují

P2max  (5.104 / (P1 - 0,1))2/3 = (5.104 / (0,74 - 0,1))2/3  1827,5

Smax = P2max / (p2 . k5 . k6 . k7)= 1827,5/ (0,031. 1,41 . 1 . 2) = 21005 m2

S  Smax

539,5 m2  21005 m2 velikost požárního úseku vyhovuje

Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti

Požární riziko je stanoveno ekvivalentní dobou požáru stanovenou dle ČSN 73 0804, čl. 6.2.1 b), podle tab. A.1, přílohy A pro průměrné požární zatížení v závislosti na pravděpodobné době trvání požáru a přepočtovém parametru odvětrání.

S = 539,5 m2

p = (( pni . Si . k1i) + ( ps . Si . k1i)) / S = (12301,4 + 3931,8) / 539,5 = 30,08 kg.m-2,

kde k1i = 0,9 a k1j = 0,85 z ČSN 73 0804 příloha B

F0 = (ΣSoi . hoi1/2) / SK =184,25/1360 = 0,14 m1/2,

k3 = 2,52

SK = S .k3 = 539,5 . 2,52 = 1360

vv =  . Fo . k3 = 4,25 . 0,14 . 2,52 = 1,5 kg.m-2.min …kde  = 4,25 z ČSN 73 0804 tab. 3

 = (c   . p) / vv = (1 . 30,08) / 1,5 = 20 min

F1 = k4 . Fo . K = 1 . 0,14. 1 = 0,14

příloha A ČSN 73 0804  ekvivalentní doba trvání požáru e = 39 min

z ČSN 73 0804 tab. 8   e . k8 = 39 . 0,587= 22,9  I. SPB

## PÚ N1.06 – čerpací stanice pro vnitřní odběrná místa požární vody

Z důvodu nedostatečného tlaku ve vodovodním řadu v dané lokalitě stavby a zajištění potřebné dodávky vody instalovaných vnitřních odběrných míst požární vody, bude uvnitř dispozice PÚ N1.03 instalována čerpací stanice společně s náhradním bateriovým zdrojem pro zajištění požadované doby funkčnosti tohoto zařízení.

Dle ČSN 73 0804 musí čerpací stanice tvořit samostatný požární úsek. Součástí PÚ čerpací stance bude i náhradní el. zdroj, sloužící pouze pro potřeby této stanice.

Dle čl. 7.2., ČSN 73 0873 musí být čerpací stanice vybavena tak, aby doba jejího uvedení do činnosti nepřesáhla 2 minuty. V tomto čase musí dosáhnout projektem požadovaných parametrů. Dle čl. 4.2, ČSN 73 0873, musí čerpací stanice zajišťovat požární vodu v předepsaném množství po dobu min. 30 minut.

Dle ČSN 73 0804, příl. G., tab. G.1, pol. 6 a 7, bude e = 25 min a PÚ bude zařazen do II. SPB.

Údaje pro požární úsek:

plocha požárního úseku				S = 2,5 m2

pravděpodobnost vzniku požáru			p1 = 1,4

pravděpodobnost rozsahu škod			p2 = 0,15 (dle pol 5.29, příl. E, ČSN 73 0809)

vliv požárně bezpečnostních zařízení		c = 1

součinitel vlivu počtu podlaží			k5 = 1				       součinitel vlivu hořlavosti hmot ve SK		k6 = 1

součinitel vlivu následných škod			k7 = 2  				      součinitel bezpečnosti požární odolnosti SK 	k8 = 0,416

Vypočtené hodnoty:

p = (( pni . Si . k1i) + ( ps . Si . k1i)) / S = (25.2,5.0,9 + 0. 2,5 . 0,85 ) / 2,5 = 22,5 kg.m-2,

kde k1i = 0,9 a k1j = 0,85 z ČSN 73 0804 příloha B

Ekonomické riziko

S = 2,5  m2

P1 = p1 . c = 1,4 1 = 1,4

P2 = p2 . S . k5 . k6 . k7 = 0,15. 2,5 . 1 . 1 . 2 =  0,75

 dle ČSN 73 0804 diagramu 1 str. 35 mezní hodnoty vyhovují

P2max  (5.104 / (P1 - 0,1))2/3 = (5.104 / (1,4 - 0,1))2/3  1139

Smax = P2max / (p2 . k5 . k6 . k7)= 1139/ (0,75. 1 . 1 . 2) = 760 m2

S  Smax

2,5 m2  760 m2 velikost požárního úseku vyhovuje

## PÚ N1.07 –venkovní tlaková stanice

PÚ tlakové stanice bude posouzen v souladu s ČSN 73 0804  a ČSN 07 8304.

V talové stanici na venkovní zpevněné a oplocené ploše bud umístěno celkem 8 megapacků. Jeden megapack obsahuje  4 tlakové nádoby  o max. vodním objemu každé z nich 150 l.

V tlakové stanici se budou umístěny tlakové nádoby s Argonem, plynným kyslíkem, dusíkem a oxidem uhličitým.

Dle ČSN 07 8304 se v případě venkovní tlakové stanice jedná o velký otevřený sklad s tlakovými lahvemi.

Tlaková stanice bude vybavena redukční stanicí, která je určena pro použití u stlačených plynů za účelem redukce příslušného vysokého tlaku na co nejkonstantnější výstupní tlak. Redukuje se tlak např. v potrubním rozvodu nebo z tlakových lahví či svazků tlakových lahví. K redukční stanici jsou připojeny tlakové lahve či svazky tlakových lahví pomocí spirál nebo vysokotlakých hadic. Redukční stanice se nesmí používat pro zkapalněné plyny či agresivní plyny. Nelze ji použít v teplotách prostředí pod –30 °C a nad +60 °C.

Směšovací zařízení na plyny WITT slouží pro vytváření plynových směsí. Směšovacímu zařízení je ještě přiřazena vyrovnávací nádoba o objemu minimálně 50 litrů. Směs plynu lze odebírat z nádoby v rozsahu od 0 Nm3/hod až do plného směšovacího výkonu, aniž se přitom mění přesnost složení směsi. Isobarickým regulačním zařízením je zajištěno, že s poklesem tlaku řídícího plynu (Ar) zůstane zachován směšovací poměr jako konstantní, přičemž se však množství směsného plynu redukuje. Při výpadku řídícího plynu (Ar) je výroba směsného plynu automaticky přerušena.

Potrubní rozvod je veden od zdroje po ocelové konstrukci, betonovém základu či zdi k místu odběru v provozní hale či jiném prostoru pomocí potrubního uložení. Potrubní uložení tvoří objímky montované na nosné prvky (konzoly, závitové tyče, apod.). Potrubí, které

prochází stavební konstrukcí (zdí), bude uloženo v chráničce a opatřeno protipožárními ucpávkami.

Potrubí bude provedeno z ocelového svařovaného potrubí tř. 17 – AISI 304 a bude je

spojováno svařováním nebo šroubením se svěrným kroužkem.

Požadavky na provoz a používání tlakové stanice jsou upřesněny v samostatně zpracované technické zprávě společnosti MESSER technogas s.r.o., z 6/2020.

Dle ČSN 07 8304, čl. 8.15,  pro umístění talkové stanice platí ustanovení jako pro skladování nádob – viz. níže požadavky kapitoly 10, ČSN 07 8304:

Dle ČSN 07 8304 se v případě venkovní tlakové stanice jedná o velký otevřený sklad s tlakovými lahvemi, který musí tvořit samostatný požární úsek.

Předepsané vzdálenosti skaldů technických plynů od jiných objektů, dle tab. 2, ČSN 07 8304:

- 6 m od skladů, provozních objektů a podzemních prostorů

- 25 m od obytných domů,

- 30 m od veřejných a hromadných a stálých úkrytů civilní ochrany

Všechny tyto vzdálenosti od okolních staveb budou dodrženy.

V blízkosti skladu nesmějí být dle čl. 10.4., ČSN 07 8304,  terénní prohlubně, šachty, okna a vstupy do sklepů ani jiné podzemní prostory, kam by mohly plyny těžší než vzduch proniknout a jejichž odvětrání by bylo obtížné. Vzdálenost vstupů a otvorů do těchto podzemních prostor  a míst musí být od skladu nejméně podle tab. 2 (viz. výše).

Vzdálenost skladu musí být dle čl. 10.5., ČSN 07 8304, od veřejných komunikací nejméně 10 m.

Podlahy skaldů hořlavých a hoření podporujícíh plynů a směsí musí být porvedeny z výrobků třídy reakce na oheň A1/A2, vyjma nášlapné vrstvy podlahy v tl. do 5 mm, která ,ůže být alespoň třídy reakce na oheň podlahových krytin „Cfl“. Podlaha talkové stanice bude betonová – vyhovuje.

Dle čl. 10.13, ČSN 07 8304, musí být sklady nádob chráněny proti účinkům úderu blesku.

Na dveřích skladu musí být vyvěšena tabulka s označením druhu plynu, se zákazem kouření a vstupu s otevřeným plamenem a se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Bezpečnostní značení bude v souladu s ČSN EN ISO 7010.

U skladu nádob musí být dle čl. 10.21, ČSN 07 8304, v jeho bezprostřední blízkosti zvláštní prostor (místnost, sříň, apod.)ve kterém je podle charakteru plynů uskladněno dostatečné množství osobních ochranných prostředků, prostředků první pomoci, neutralizačních prostředků, náhradních dílů, apod.

Otevřené sklady se řeší v souladu s ČSN 73 0804, podle které se stanovuje pouze ekonomické riziko.

Nádoby se skladují ve svislé poloze zajištěné proti samovolnému pohybu. Ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od skladu nádob je zakázáno ukládat hořlavé látky nesouvisející s provozem skladu nádob a provádět práce se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu bez prokazatelného stanovení zvláštních požárně bezpečnostních opatření.

Nádoby nesmějí být skladovány společně s radioaktivními látkami, žíravinami, apod.

Manipulační uličky při skladování nádob musí být široké min. 1 m. Ve skladech kde jsou společně skladovány v jedno prostoru i prázdné nádoby, musí být nádoby uloženy odděleně. Místa pro uložení nádob musí být označeny tabulkami „PLNÉ NÁDOBY“ a „PRÁZDNÉ NÁDOBY“ (lahve). Prázdné nádoby musí být skladovány za stejných podmínek jako plné nádoby.

Údaje pro požární úsek:

plocha požárního úseku				S = 95 m2

pravděpodobnost vzniku požáru			p1 = 2,2

pravděpodobnost rozsahu škod			p2 = 0,07 (dle pol 6.24, příl. E, ČSN 73 0809)

vliv požárně bezpečnostních zařízení		c = 1

součinitel vlivu počtu podlaží			k5 = 1				       součinitel vlivu hořlavosti hmot ve SK		k6 = 1

součinitel vlivu následných škod			k7 = 2  				      součinitel bezpečnosti požární odolnosti SK 	k8 = 0,416

Ekonomické riziko

S = 95  m2

P1 = p1 . c = 2,2. 1 = 2,2

P2 = p2 . S . k5 . k6 . k7 = 0,07. 95 . 1 . 1 . 2 =  13,3

 dle ČSN 73 0804 diagramu 1 str. 35 mezní hodnoty vyhovují

P2max  (5.104 / (P1 - 0,1))2/3 = (5.104 / (2,2 - 0,1))2/3  827

Smax = P2max / (p2 . k5 . k6 . k7)= 827/ (0,07. 1 . 1 . 2) = 5907 m2

S  Smax

95 m2  5907 m2 velikost požárního úseku vyhovuje

# Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

PÚ N1.02 – lakovna, který je zařazen do 6. skupiny výrob a provozů, dle ČSN 73 0804 – Z2, čl. 9.1.11, nemusí jeho požárně dělící a nosné konstrukce vykazovat požární odolnost 30 minut, jelikož skutečná plocha PÚ (S= 345,2 m2) je menší než 0,3 Smax = (0,3 . 5168,7 )= 1550,6 m2. Tzn. stavební konstrukce PÚ budou posouzeny pro I. SPB, jak bylo stanoveno výpočty výše.

Dle ČSN 73 0804, tab. 12, jsou pro I. SPB, posledního nadzemního podlaží (P.N.P.), nadzemního podlaží (N.P.) a pro II. SPB (čerpací stanice PÚ N1.06) (P.N.P) jsou stanoveny následující požadavky na stavební kce:

- pro požární stěny a stropy – (R)EI 15

Požární stěny uvnitř jednopodlažní výrobně skladovací haly (včetně stěny mezi výrobní jednopodlažní halou a propojovacího krčku stavby provozního, sanitárního a administrativního zázemí) budou tvořit stěnové panely s minerální izolací s požární odolnosti min. EI 15 DP1, což bude u kolaudace doloženo příslušným certifikátem výrobku. Minerální panely budou kotveny na ocelovou nosnou konstrukci, která je navržena na požární odolnost min. R 15, což je doloženo statickým výpočtem.

Požární stěny uvnitř jednopodlažní haly se budou stýkat s  konstrukcí střechy s funkcí požárního stropu (střešní plášť tvořen trapézovým plechem, tepelnou izolací z minerální vlny a krytinou z trapézového plechu, s požární odolností EI 15 DP1).  Okno ve vestavbě kanceláře v PÚ N1.01 směrem do haly vývoje (PÚ  N1.03) bude vykazovat min. požární odolnost EW 15 DP3.

Jedno okno rozměrů 2 x 2,8 m z propojovacího krčku PÚ N1.05/N2, bude z důvodu zásahu PNP na fasádu sousedního PÚ lakovny (PÚ N1.02) bude vykazovat min. požární odolnost EW 15 DP3.

Požární stěny uvnitř dvoupodlažní stavby provozního, sanitárního a administrativního zázemí se nevyskytují.

Částečné opláštění z minerálních panelů přístřešku pro rekuperaci (v PÚ N1.01), m.č. 125, se bude nacházet v požárně nebezpečném prostoru sousední dvoupodlažní administrativní budovy (zařazené v I.SPB), tudíž musí minerální panely vykazovat min. požární odolnost EI 15 DP1. Nosná ocelová konstrukce přístřešku bude vykazovat min. požární odolnost R 15 – je odloženo statickým výpočtem.

Požární stěny a stropy čerpací stanice (rozměrů 2,5 x 1 x 1,5 m)budou zhotoveny z Cetris stěn a stropů s min. požární odolností REI 30 DP1 – požární odolnost je požadována z obou stran stěn a stropů. Jedna stěna prostoru čerpací stanice bude tvořena ŽB základovou konstrukcí tl. 300 mm, která dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“, tab. 2.3, bude vykazovat min. požární odolnost REI 180 DP1. Pozn: požadavek na 30 minut požární odolnosti konstrukcí je z důvodu zajištění funkčnosti dodávky vody do vnitřních odběrných míst po dobu min. 30 minut- požadavek ČSN 73 0873, čl. 4.2.

Ke kolaudaci majitel stavby doloží požadované atesty protipožárních Cetris stěn a stropů, prokazující zvýšení požární odolnosti realizovaných konstrukcí. Protipožární Cetris konstrukce  smí být aplikovány pouze firmou s platným certifikátem jeho výrobce.

- Pro požární pásy mezi objekty – REI 15 DP1

Mezi výrobní halou a administrativním objektem je nutno provést požární pás mezi objekty. Požární svislé a vodorovné pásy budou tvořeny částí propojovacího krčku v PÚ N1.05/N2 v min, délce 2 m , mezi halami. Propojovací krček bude tvořen ocelovou nosnou konstrukcí a fasádním opláštěním z panelů s výplní z minerální vlny. Na styku obvodových stěn sousedních objektů se musí v obvodové stěně vytvořit svislý a vodorovný požární pás široký nejméně 900 mm (hodnota te < 45 minut) – požární pásy budou v min. délce 2 m - vyhovuje. Poloha svislých i vodorovných požárních pásů vzhledem k požárním stěnám může být libovolná, avšak požární pás se musí s požární stěnou stýkat po celé tloušťce požární stěny. Svislé a vodorovné požární pásy musí tvořit konstrukce druhu DP1, bez požárně otevřených ploch, s požární odolností dle přilehlých požárních úseků a nesmí jimi prostupovat žádné hořlavé stavební výrobky.

Ocelová nosná konstrukce krčku bude vykazovat min. požární odolnost R 15 (bude doložena statickým výpočtem). Opláštění krčku bude v délce min. 2 m z minerálních panelů, které musí vyhovovat pro požární odolnost EW 15 DP1 se směrovou orientací ve směru zevnitř ven (i->o) a EI 15-ef DP1 se směrovou orientací zvenku dovnitř (i<-o).

Střešní plášť krčku bude z trapézového plechu, s minerální izolací a plechovou krytinou s požární odolností EI 15 DP1.

- pro požární uzávěry otvorů - EW 15 DP3-C, EW 15 DP1 – C ( dveře mezi objekty)

Mezi jednotlivými PÚ musí být osazeny požární uzávěry s min. požární odolností EW 15 DP3 - C. Pozice jednotlivých požárních uzávěrů jsou patrné z požárního výkresu. Požární dveře mezi testovacím pracovištěm (PÚ N1.04) a propojovacím krčkem administrativní budovy (PÚ N1.05/N2) budou EW 15 DP1 –C (mezi objekty).

Dveře z propojovacího krčku směrem na volné prostranství budou z důvodu zásahu PNP na sousední okno a fasádu PÚ N1.03 s požární odolností EW 15 DP3-C.

Revizní dvířka do PÚ N1.06 (čerpací stanice) instalována do Cetris opláštění budou vykazovat min. požární odolnost EI 30 DP1.

V prostorech mezi jednotlivými PÚ výrobně-skladovací haly jsou  požadovány požární uzávěry (např. vrata nebo roleta) s požadovanou požární odolností EW 15 DP3. Uvedené požární uzávěry budou vybaveny lokálním detekčním systémem, jenž v případě detekce požáru zajistí automatické uzavření požárního uzávěru. Detekce požáru musí být instalována v okolí vrat (z obou stran. Požárního uzávěru). Požární uzávěry budou vybaveny lokálním detekčním systémem, který umožní v případě detekce požáru jejich uzavření.

Systém lokální detekce musí být napájen ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (druhým zdrojem elektrické energie např. lokální UPS u uzávěru). Napájecí kabeláž musí splňovat třídu funkčnosti P15-R a třídu reakce na oheň B2ca-s1-d1. Pokud zařízení nebude napojeno na záložní zdroj el. energie, musí při přerušení kabelové trasy nebo výpadku napájení vykonat stanovenou požárně bezpečnostní funkci (tj. uzavřít se vlastní vahou a požárně uzavřít otvor). V takovém případě není stanoven požadavek na funkčnost kabelové trasy. Požární uzávěry nebudou sloužit pro únik osob.

- pro obvodové stěny – REW 15

Obvodové stěny jednopodlažní výrobní haly a dvoupodlažní administrativní částí budou tvořit stěnové PIR panely s požární odolnosti min. EW 15 DP3, což bude u kolaudace doloženo příslušným certifikátem výrobku. PIR panely budou kotveny na ocelovou nosnou konstrukci, která je navržena na požární odolnost min. R 15, což je doloženo statickým výpočtem. Obvodové stěny se budou stýkat s  konstrukcí střechy s funkcí požárního stropu (střešní plášť s požární odolností EI 15 DP1).

- pro nosné konstrukce střech – R 15

Nosná konstrukce střech jednotlivých objektů (včetně venkovních přístřešků) bude provedena z ocelových prvků, které jsou navrženy na požární odolnost min. R 15, což je doloženo statickým výpočtem.

- pro nosné konstrukce uvnitř PÚ - R 15

Nosná konstrukce jednotlivých objektů (včetně venkovních přístřešků jednopodlažní haly – m.č. 124, 125) bude provedena z ocelových prvků, které jsou navrženy na požární odolnost min. R 15, což je doloženo statickým výpočtem.

Strop nad přízemím administrativní budovy a podlaha vestavby ve výrobní hale je navržen ze železobetonových panelů min. tl. 250 mm, dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“, tab. 2.6., bude vykazovat požární  odolnost min. REI 180 DP1.

- pro konstrukce schodišť – bez požadavku

- pro střešní plášť – střešní plášť bude tvořen trapézovým plechem s minerální izolací a krytinou z trapézového plechu – s  min. požární odolností EI 15 DP1, což bude u kolaudace doloženo příslušným certifikátem výrobku. Nosná konstrukce střechy – střešního pláště bude provedena z ocelových prvků (včetně nosné kce střechy venkovních přístřešků m.č. 124,125), které jsou navrženy na požární odolnost min. R 15, což je doloženo statickým výpočtem.

Střešní plášť přístřešku pro rekuperaci (v PÚ N1.01), m.č. 125, se bude nacházet v požárně nebezpečném prostoru sousední dvoupodlažní administrativní budovy (zařazené v I.SPB), tudíž bude střešní plášť tohoto přístřešku pro rekuperaci proveden s klasifikací B ROOF (t3).

Střešní plášť venkovního přístřešku s akumulačním i nádobami m.č. 124, se bude nacházet v požárně nebezpečném prostoru PÚ N1.03 a N1.04, aby se zamezilo rozšíření požáru mezi těmito dvěma PÚ, musí být střešní plášť tohoto přístřešku proveden s klasifikací B ROOF (t3).

# Zhodnocení prostupů rozvodů a instalací

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Těsnění prostupů se provádí:

a)	realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8), nebo

b)	dotěsněním (např. dozděním, příp. dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (nehořlavé) v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo CHÚC (nebo okolo požárních či evakuačních výtahů) a zároveň pouze v těchto případech:

-	jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou, stropem) a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být tř. reakce na oheň A1 nebo A2 (nehořlavé) a nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupu (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. tř. reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

-	jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takový prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Požární klapky a klapky pro odvod kouře osazené v požárně dělících konstrukcích musí být utěsněny podle podmínek stanovených v klasifikaci požární odolnosti klapky a/nebo podle odzkoušených a klasifikovaných řešení.

Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů výše popsané úpravy (např. skupina obtížně přístupných prostupů s nekontrolovatelným utěsněním nebo prostupy, které nelze odzkoušet a klasifikovat), může být těsnění prostupu nahrazeno jiným řešeným posouzené autorizovanou osobou (§ 11a, zákona č. 22/1997 Sb.).

# Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a evakuace

Z PÚ N106 (čerpací stanice) a PÚ N1.07 (tlaková stanice) se evakuace osob neposuzuje, jelikož se zde nepředpokládá výskyt osob.  V případě PÚ N1.06 se jedná o prostor ohraničený z Cetris konstrukce rozměrů 2,5 x 1 x 1,5 m. Z PÚ N1.0 (venkovní tlaková stanice) se jedná o uložení tlakových nádob na oplocené venkovní zpevněné ploše max. rozměrů 5 x 19 m, délky ÚC jsou de ČSN 73 0804 nulové a není zde počítán s trvalým ani občasným pracovním místem. Přístup do tlakové stanice bude umožněn celkem 4 ks vrat v oplocení.

Z ostatních požárních úseků vede vždy min. jedna nechráněná úniková cesta směrem na volné prostranství.

Dle projektu se v celé výrobní hale v provozu počítá s max. 15-ti osobami (1 směna). Směny se budou střídat vždy v šatně dvoupodlažního administrativního objektu (PÚ  N1.05/N2), kde se tedy najednou může nacházet až 30 osob (2 směny).

Ve výrobní hale se skladem plechů s lakovnou (PÚ N1.01 a N1.02) se pro evakuaci osob předpokládá dle projektu max. počet zaměstnanců 10 osob. Z toho v  samotné lakovně (PÚ N1.02) se můžou nacházet max. 2 zaměstnanci.

Ve vývoji (PÚ N1.03) bude max. 5 zaměstnanců.

Ve zkušebně (PÚ N1.04) mohou najednou pracovat také max. 2 zaměstnanci.

Dále bylo při výpočtech únikových cest počítáno s těmito hodnotami:

vu = 30 m/min (po rovině), 25 m/min (po schodech dolů), 20 m/min (po schodech nahoru)… z tab. 17, ČSN 73 0804

s = 1 …z tab. 18, ČSN 73 0804

Ku = 40 osob/min (po rovině), 30 osob/min (pos chodech dolů), 25 osob/min (po schodech nahoru) … z tab. 17, ČSN 73 0804

u = 1,5… únikové dveře 1 m

## Zhodnocení evakuace osob z PÚ N1.01 Výrobní hala se skladem plechů, vestavbou kanceláře

Dle ČSN 73 0804 tab. E1, přílohy E byl posuzovaný PÚ zařazen do 3. skupiny výrob a provozů. Evakuace osob z PÚ  bude po dvou nechráněných únikových cestách, dveřním křídlem min. š. 1000 mm (1,5 ú.p.). První NÚC vede halou směrem k západní fasádě dále po schodech nahoru a odtud dveřmi š. 1000 mm přímo na venkovní prostranství. Druhá NÚC vede na rampu na západní fasádě objektu a odtud po schodišti dolů na venkovní prostranství.

Dle projektu se v celé výrobní hale PÚ N1.01 počítá s max. 10-ti osobami , dle ČSN 73 0818 bude E = 10 . 1,5 = 15 osob.

tumax= 4 min …dle tab. 16 ČSN 73 0804 pro 2 NÚC

Délka první nechráněné únikové cesty je lu= 40 m po rovině a dále 4 m po schodech nahoru z rampy.

Délka druhé nechráněné únikové cesty je lu= 40 m po rovině a dále 2 m po schodech dolů z rampy.

Budeme předpokládat, že se každou touto NÚ bude evakuovat max. 50% osob z PÚ , tzn. 8 osob.

- Doba evakuace

tu po rovině= ((0,75 . lu) / vu)+((E .s) / (Ku . u))) =((0,75 . 40) / 30)+(8.1/ (40 . 1,5)))=

= 1,13 min

tu po schodech dolů= ((0,75 . lu1) / vu)+((E .s) / (Ku . u))) =((0,75 . 2) / 25)+(8.1/ (30 . 1,5)))=

= 0,24 min

tu po schodech nahoru= ((0,75 . lu2) / vu)+((E .s) / (Ku . u))) =((0,75 . 4) / 20)+(8.1/ (25 . 1,5)))=

= 0,36 min

tu1 = tu po rovině + tu po schodech dolů = 1,13 + 0,24=  1,37 min

tu2 = tu po rovině + tu po schodech nahoru = 1,13 + 0,36=  1,49 min

kde lu = 40 m…max. délka úniku po rovině

lu1 = 2 m…max. délka úniku po schodech dolů

lu2 = 4 m…max. délka úniku po schodech nahoru

tu < tumax

1,37 < 4 min

1,49 < 4 min » doba evakuace vyhovuje

## Zhodnocení evakuace osob z PÚ N1.02 lakovna

Dle ČSN 73 0804 tab. E1, přílohy E byl posuzovaný PÚ zařazen do 6. skupiny výrob a provozů. Evakuace osob z PÚ  bude po jedné nechráněné únikové cestě, dveřním křídlem min. š. 1000 mm (1,5 ú.p.).

Dle projektu se v provozu lakovny počítá s max. 2 osobami, dle ČSN 73 0804 se při výpočtu ÚC bude počítat s E = 10 osob.

tumax= 1,5 min …dle tab. 16 ČSN 73 0804 pro 1 NÚC

Délka nechráněné únikové cesty po rovině je lu= 22 m, dále po schodech nahoru ÚC délky 4 m.

- Doba evakuace

tu po rovině= ((0,75 . lu) / vu)+((E .s) / (Ku . u))) =((0,75 . 22) / 30)+(10.1/ (40 . 1,5)))=

= 0,72 min

tu po schodech nahoru= ((0,75 . lu) / vu)+((E .s) / (Ku . u))) =((0,75 . 4) / 20)+(10.1/ (25 . 1,5)))=

= 0,416 min

tu = tu po rovině + tu po schodech dolů = 0,72 + 0,416 =  1,14 min

kde lu = 22 m…max. délka úniku po rovině

lu = 4 m…max. délka úniku po schodech nahoru

tu < tumax

1,14 < 1,5 min » doba evakuace vyhovuje

Ohrožení osob sálavým teplem z oken a dveří sousední administrativní dvoupodlažní budovy (PÚ N1.05/N2) na unikající osoby z lakovny (PˇU N1.02)na volném prostranství se neposuzuje, jelikož osoby z lakovny mohou případně unikat i jiným směrem přes sousední PÚ N1.01 na volné prostranství (při posuzování ÚC PÚ N1.01 zde jsou započítány rovněž osoby z lakovny).

## Zhodnocení evakuace osob z PÚ N1.03 vývoj se skladovací plochou hotových kotlů, vývoj, laboratoř, sklad paliva

Dle ČSN 73 0804 tab. E1, přílohy E byl posuzovaný PÚ zařazen do 4. skupiny výrob a provozů. Evakuace osob z PÚ  bude po jedné nechráněné únikové cestě po rovině, dveřním křídlem min. š. 1000 mm (1,5 ú.p.) a dále z venkovní rampy po schodech dolů na volné prostranství.

Z prostoru skladu paliva vede jedna NÚC dveřním křídlem š. 1000 mm, integrovaným v sekčních vratech, max. délky 12 m z nejnepříznivějšího místa skladu. Trvalý výskyt osob ve skladu se nepředpokládá.

Osoby z laboratoře, se budou evakuovat přes sousední PÚ testovacího pracoviště ( viz. evakuace osob z PÚ N1.04).

Dle projektu se v provozu PÚ N1.03 počítá s max. 5-ti osobami, dle ČSN 73 0818 se při výpočtu ÚC bude počítat s E = 5 . 1,5 = 8 osob, dle ČSN 73 0804 bude počítáno s E = 10 osob.

tumax= 2,5 min …dle tab. 16 ČSN 73 0804 pro 1 NÚC

Délka nechráněné únikové cesty po rovině je lu= 52 m, dále po schodech dolů ÚC délky 2 m.

- Doba evakuace

tu po rovině= ((0,75 . lu) / vu)+((E .s) / (Ku . u))) =((0,75 . 52) / 30)+(10.1/ (40 . 1,5)))=

= 1,47 min

tu po schodech dolů= ((0,75 . lu1) / vu)+((E .s) / (Ku . u))) =((0,75 . 2) / 25)+(10.1/ (30 . 1,5)))=

= 0,28 min

tu = tu po rovině + tu po schodech dolů = 1,47 + 0,28 =  1,75 min

kde lu = 52 m…max. délka úniku po rovině

lu1 = 2 m…max. délka úniku po schodech dolů

tu < tumax

1,75 < 2,5 min » doba evakuace vyhovuje

## Zhodnocení evakuace osob z PÚ N1.04 testovací pracoviště

Dle ČSN 73 0804 tab. E1, přílohy E byl posuzovaný PÚ zařazen do 4. skupiny výrob a provozů. Evakuace osob z PÚ  bude po jedné nechráněné únikové cestě po rovině a dále po schodech nahoru chodbou a dveřním křídlem min. š. 1000 mm (1,5 ú.p.) do propojovacího krčku PÚ N1.05/N2 (4 .skupina výroba  provozů)  a odtud dveřním křídlem min. š. 1000 mm na volné prostranství.

Dle projektu se v provozu PÚ N1.04 počítá s max. 2 osobami + 1 osoba v laboratoři )PÚ N1.03),  dle ČSN 73 0804 bude počítáno s min.  E = 10 osob.

tumax= 2,5 min …dle tab. 16 ČSN 73 0804 pro 1 NÚC

Délka nechráněné únikové cesty po rovině je lu= 26 m, po schodech nahoru ÚC délky 3 m.

- Doba evakuace

tu po rovině= ((0,75 . lu) / vu)+((E .s) / (Ku . u))) =((0,75 . 26) / 30)+(10.1/ (40 . 1,5)))=

= 0,82 min

tu po schodech nahoru= ((0,75 . lu1) / vu)+((E .s) / (Ku . u))) =((0,75 . 3) / 20)+(10.1/ (25 . 1,5)))=

= 0,37 min

tu = tu po rovině + tu po schodech nahoru = 0,82 + 0,37 =  1,19 min

kde lu = 26 m…max. délka úniku po rovině

lu1 = 3 m…max. délka úniku po schodech nahoru

tu < tumax

1,19 < 2,5 min » doba evakuace vyhovuje

## Zhodnocení evakuace osob z PÚ N1.05/N2 administrativní a sociální budova

Dle ČSN 73 0804 tab. E1, přílohy E byl posuzovaný PÚ zařazen do 4. skupiny výrob a provozů.

Evakuace osob z PÚ bude vždy po jedné nechráněné únikové cestě po rovině a dále po schodech dolů chodbou a dveřním křídlem min. š. 1000 mm (1,5 ú.p.)  na volné prostranství.

Osoby z 2.NP a osoby z kanceláří a zasedací místnosti z přízemí budou unikat dveřním křídlem  směrem do propojovacího krčku a odtud na volné prostranství. Min. šířka dveřního křídla je 1000 mm.

Osoby z šaten v přízemí mají k dispozici 1 NÚC, max. délky 7 m, směrem na volné prostranství dveřmi min. š. 1000 mm.

Dle projektu se v provozu PÚ N1.05/N2 počítá s max. 15-ti zaměstnanci v administrativě (jednosměnný provoz) a dále v šatnách v přízemí se budou potkávat osoby z obou směn dvousměnného provozu tzn. celkem 30 osob.

Zasedací místnosti v přízemí a 2.NP jsou určeny převážně pro zaměstnance administrativy (porady, schůze, apod.).   Pro výpočty bude max. projektovaná kapacita osob navýšena o 10 osob (návštěvy).

Budeme předpokládat, že z 2.NP budou unikat všichni zaměstnanci z administrativních prostor, tzn. 15 osob + 10 osob návštěvy, dle ČSN 73 0818 bude E = 25 . 1,5 = 38 osob.

Úniková cesta z šaten na volné prostranství bude posouzena por max. počet zaměstnanců 30 osob , tzn. dle ČSN 73 0818 bude E = 30 . 1,5 = 45 osob.

tumax= 2,5 min …dle tab. 16 ČSN 73 0804 pro 1 NÚC

Délka nechráněné únikové cesty po rovině je lu= 25 m, po schodech dolů ÚC délky 7,6 m.

- Doba evakuace osob z kanceláří z 2.NP

tu po rovině= ((0,75 . lu) / vu)+((E .s) / (Ku . u))) =((0,75 . 25) / 30)+(38.1/ (40 . 1,5)))=

= 1,26 min

tu po schodech dolů= ((0,75 . lu1) / vu)+((E .s) / (Ku . u))) =((0,75 . 7,6) / 25)+(38.1/ (30 . 1,5)))=

= 1,1 min

tu = tu po rovině + tu po schodech dolů = 1,26 + 1,1 =  2,36 min

kde lu = 25 m…max. délka úniku po rovině

lu1 = 7,6 m…max. délka úniku po schodech dolů

tu < tumax

2,36 < 2,5 min » doba evakuace vyhovuje

- Doba evakuace osob z šaten v 1.NP

tu po rovině= ((0,75 . lu) / vu)+((E .s) / (Ku . u))) =((0,75 . 7) / 30)+(45.1/ (40 . 1,5)))=

= 1,2 min

kde lu = 7,6 m…max. délka úniku po rovině

tu < tumax

1,2 < 2,5 min » doba evakuace vyhovuje

- Nejmenší počet únikových pruhů (pro posouzení úniku osob z propojovacího krčku dveřním křídlem š. 1000 mm směrem na volné prostranství)

Níže je výpočtem prokázáno, že šířka dveřního křídla z propojovacího krčku směrem na volné prostranství je dostačující pro únik osob z administrativy (PÚ N1.05/N2, E = 38 osob)) a z PÚ N1.03 (laboratoř), PÚ N1.04 (testovací pracoviště, E= 10 osob))

umin = (E .s) / (Ku . (tumax-((0,75 . lu) / vu))) = 48.1/ (40 . (2,5 –((0,75 . 3) / 30)))=0,49=1 ú.p.

umin≤ usk

1 ≤ 1,5 » počet únikových pruhů vyhovuje

NÚC přes propojovací krček vede dvoukřídlovými dveřmi směrem na volné prostranství. V blízkosti venkovního vstupu, kudy budou osoby administrativy unikat, se nachází okno z PÚ N1.03 (laboratoř), rozměrů 100 x 1900 mm. Okno je od osy  únikového pruhu vzdáleno min. 2 m.

Výpočet ohrožení osob na únikové cestě sálavým teplem dle www.frantisekpelc.cz, postupem odpovídáájícímu článku 5.3.5 a) ČSN 73 0810.

Výsledky:

| Výpočtová teplota povrchu sálavé plochy - Ts: | 678.4 | [°C] |
| --- | --- | --- |
| Výchozí hustota tepelného toku - Io: | 46.46 | [kW/m2] |
| Hustota tepelného toku v ose únikového pruhu - Iu: | 5.92 | [kW/m2] |
| Přípustná délka trasy úniku v posuzovaném místě - lp: | 13495 | [mm] |

| Korekce délky trasy úniku při sklonu ÚC (schody dolů) - lp,sd: | 11245.83 | [mm] |
| --- | --- | --- |
| Korekce délky trasy úniku při sklonu ÚC (schody nahoru) - lp,sn: | 8996.67 | [mm] |
| Korekce délky trasy úniku při sklonu ÚC (schody dolů; po r. 2009) - lp,sd: | 13495 | [mm] |
| Korekce délky trasy úniku při sklonu ÚC (schody nahoru; po r. 2009) - lp,sn: | 11245.83 | [mm] |

Vstupní data:

| Skutečná délka posuzované sálavé plochy: | 1000 | [mm] |
| --- | --- | --- |
| Skutečná výška posuzované sálavé plochy: | 1900 | [mm] |
| Vzdálenost osy únikového pruhu od sálavého povrchu: | 2000 | [mm] |
| Celková emisivita sálavého povrchu: | 1.0 | [-] |
| Výpočtová doba evakuace osob: | 600 | [sekund] |
| Dispozice - sálává plocha / osa úniku: | rovnoběžná |  |

| Varianta výpočtu - | otvor bez požární odolnosti podle normové teplotní křivky |
| --- | --- |

5,92 kW/m2 < 10 kW /m2, tzn. unikající osoby nebudou ohroženy sálavým teplem z okna místnosti laboratoře PÚ N1.03.

Dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku osob  a musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu nebo po jinak vzniklém ohrožení otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání. Dveře, ve výkrese označeny „PK“, budou opatřeny panikovou klikou (zařízením pro nouzové otevření dveří dle ČSN EN 179 var. A).

Nechráněné únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem, nouzové osvětlení se nepožaduje.

Směry úniku a východy na volné prostranství budou vyznačeny dle ČSN EN ISO 7010.

# Stanovení odstupových vzdáleností

Dle čl. 11.4.3 ČSN 73 0804 u zcela otevřených ploch obvodových stěn nehořlavého konstrukčního systému je hustota tepelného toku určena ekvivalentní dobou trvání požáru. V souladu s čl. 11.4.10 ČSN 73 0804 byly od objektu stanoveny maximální odstupové vzdálenosti od požárně otevřené plochy výpočtem hustoty tepelného toku a požárně nebezpečného prostoru. Při tomto postupu byla stanovena velikost požárně otevřených ploch, hustota tepelného toku a okraj požárně nebezpečného prostoru z podmínky hustoty tep. toku 18,5 kW/m2.

Od PÚ N1.06 (čerpací stanice) se odstupové vzdálenosti neposuzují – nejsou zde žádné požárně otevřené plochy. Od PÚ N1.07 (tlaková stanice) jsou v souladu s ČSN 07 8304 stanoveny bezpečné vzdálenosti od okolních staveb, které budou dodrženy (viz. kapitola 6.4, tohoto PBŘ.).

| Pohled | Te (min) | lu (m) | hu (m) | Sp (m2) | Spo (m2) | po (%) | Radiace (m) | d (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ N1.01 | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| vrata |  | 3,6 | 4,2 | 15,12 | 15,12 | 100 | 2,6 | 4,54 |
| 2 ks vrat |  | 8 | 3,3 | 26,4 | 21,78 | 82,5 | 2,74 | 5,04 |
| Pásy oken nad vraty |  | 26 | 1,1 | 28,6 | 26,4 | 92,3 | 1,29 | 2,64 |
| Pás oken v podélné stěně |  | 21,6 | 1,1 | 23,76 | 23,76 | 100 | 1,41 | 2,9 |
| dveře |  | 1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 100 | 0,93 | 1,66 |
| Otevřená stěna přístřešku (m.č.125) |  | 9 | 5 | 45 | 45 | 100 | 4,35 | 7,69 |
| Otevřená stěna přístřešku (m.č.125) |  | 4,8 | 5,14 | 24,6 | 24,6 | 100 | 3,32 | 5,8 |
| PÚ N1.02 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| dveře |  | 1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 100 | 0,92 | 1,64 |
| PÚ N1.03 | 39,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ks vrat |  | 8 | 4,4 | 35,2 | 25,41 | 72,2 | 3,02 | 5,56 |
| Pás oken v podélné stěně |  | 18 | 1,1 | 19,8 | 19,8 | 100 | 1,44 | 2,91 |
| Vrata ze skladu paliv |  | 3,3 | 3,3 | 10,89 | 10,89 | 100 | 2,24 | 3,92 |
| Okno z laboratoře |  | 1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 100 | 0,91 | 1,6 |
| PÚ N1.04 | 24,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pás oken |  | 14,4 | 1,1 | 15,84 | 15,84 | 100 | 1,1 | 2,25 |
| PÚ N1.05/N2 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Okna s dveřmi v propojovacím krčku |  | 2 | 2,8 | 5,6 | 5,6 | 100 | 1,59 | 2,79 |
| Část čelní fasády s okny a dveřmi (1.NP a 2.NP) |  | 6,5 | 6 | 39 | 25,3 | 64,9 | 2,98 | 5,48 |
| Čelní fasáda s okny a dveřmi (levá část od vstupu z krčku) |  | 12 | 6 | 72 | 31,1 | 43,2 | 2,51 | 5,18 |
| Čelní okno v 2.NP ze schodiště |  | 2,45 | 2,3 | 5,6 | 5,6 | 100 | 1,62 | 2,81 |
| Boční (jižní)fasáda s okny |  | 11,5 | 4 | 46 | 22,7 | 49,3 | 2,11 | 4,32 |
| Boční jižní (okno) |  | 4 | 2,3 | 9,2 | 9,2 | 100 | 2,01 | 3,54 |
| Boční severní fasáda s okny |  | 12 | 5 | 60 | 26,4 | 44 | 2,23 | 4,63 |
| Zadní (pás oken v 2.NP) |  | 6,9 | 1,4 | 9,66 | 9,66 | 100 | 1,67 | 3,14 |
| Zadní (část fasády s okny) |  | 7,5 | 5 | 37,5 | 18,97 | 51 | 2,31 | 4,49 |

V požárně nebezpečném prostoru od okna laboratoře (PÚ N1.03, I.SPB) leží obvodová plná stěna propojovacího krčku (PÚ N1.05/N2, I. SPB), která je navržena z ocelové nosné konstrukce s požární odolností R 15, s výplní z minerálních sendvičových panelů s požární odolností EI 15 DP1 – považuje se za vyhovující.

V požárně nebezpečném prostoru od dvoupodlažní administrativní budovy (PÚ N1.05/N2) se nachází obvodové stěny venkovního přístřešku pro rekuperaci (m.č. 125), která jsou navrženy z ocelové nosné konstrukce s požární odolností R 15, s výplní z minerálních sendvičových panelů s požární odolností EI 15 DP1 – považuje se za vyhovující. Střešní plášť přístřešku pro rekuperaci bude proveden s klasifikací BROOF(t3).

V požárně nebezpečném prostoru se nachází i přístřešek pro uskladnění akumulačních ocelových nádrží pro vodu z přilehlé kotelny (m.č. 124). V případě využití přístřešku se jedná o prostor bez požárního rizika (ocelové akumulační nádrže, naplněné vodou, bez připojení na inženýrské sítě - elektroinstalaci, apod.). Samotný přístřešek je z ocelové nosné konstrukce, střešní plášť je z trapézového plechu min. tl. 0,4 mm (s vnější povrchovou anorganickou vrstvou  nebo PCS ≤ 4 MJ/m2 nebo hmotností ≤ 200 g/m2) – pak bude dle ČSN 73 0810, příl. A, tab. A.10, splňovat požadavky na funkční charakteristiku chování při vnějším požáru, dle rozhodnutí komise 2000/553/ES. NEBO bude střešní plášť přístřešku proveden v klasifikaci BROOF(t3).

V ostatních požárně nebezpečných prostorech vymezených výše uvedenými odstupovými vzdálenostmi se nenacházejí jiné objekty, které by mohly být posuzovaným objektem v případě požáru ohroženy.

Požárně nebezpečný prostor přesahuje hranice pozemku investora na sousední parcelu č. 693/1 (orná půda).

Navržené stavby neleží v požárně nebezpečném prostorech okolních staveb, vzdálených min. 60 m od administrativní budovy a výrobně-skladovací haly.

# Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou

## Vnitřní odběrná místa

PÚ N1.01

Posuzovaný požární úsek nesplňuje podmínku ČSN 73 0873 čl. 4.4 b1), tudíž zde musí být instalováno vnitřní odběrní místo.

p . S = 19,3 . 2031,58 = 39209 ˃ 9000

PÚ N1.02

Posuzovaný požární úsek nesplňuje podmínku ČSN 73 0873 čl. 4.4 b1), tudíž zde musí být instalováno vnitřní odběrní místo.

p . S = 49,25 . 345,2 = 17001 ˃ 9000

PÚ N1.03

Posuzovaný požární úsek nesplňuje podmínku ČSN 73 0873 čl. 4.4 b1), tudíž zde musí být instalováno vnitřní odběrní místo.

p . S = 26,8 . 885,76 = 23738 ˃ 9000

PÚ N1.04

Posuzovaný požární úsek splňuje podmínku ČSN 73 0873 čl. 4.4 b1), tudíž zde nemusí být instalováno vnitřní odběrní místo.

p . S = 17,75 . 245,53 = 4358 < 9000

PÚ N1.05/N2

Posuzovaný požární úsek nesplňuje podmínku ČSN 73 0873 čl. 4.4 b1), tudíž zde musí být instalováno vnitřní odběrní místo.

p . S = 30,08 . 539,5 = 16228 ˃ 9000

PÚ N1.06

Posuzovaný požární úsek splňuje podmínku ČSN 73 0873 čl. 4.4 b1), tudíž zde nemusí být instalováno vnitřní odběrní místo.

p . S = 22,5 . 2,5 =56,25 < 9000

PÚ N1.07

Dle ČSN 07 8304, čl. 10.22, se instalace vnitřního odběrného místa požární vody nepožaduje, jelikož v takové stanici nebudou skladovány tlakové nádoby s hořlavými plyny. Budu zde přítomny pouze hoření podporující a inertní plyny.

V PÚ N1.01, N1.02, N1.03, N1.05/N2 musí být instalována vnitřní odběrná místa požární vody - hadicové systémy s tvarově stálou hadicí jm. světlosti 25 mm, délky 30 m., přičemž u nejnepříznivěji položeného přítoku musí být zajištěn přetlak min. 0,2 MPa.

PÚ N1.02 – lakovna bude dle ČSN 650201, čl. 8.2.1.1, bude pro prostor lakovny  s výskytem hořlavých kapalin navržen hadicový systém pro hašení pěnou s pevně zabudovaným přiměšovačem a zálohou pěnidla nejméně na 7 minut činnosti.

Vnitřní odběrná místa musí být rozmístěné tak, aby byla splněna podmínka dle ČSN 73 0873, čl. 6.7, kdy od vnitřního odběrného místa s tvarově stálou hadicí může být nejodlehlejší místo požárního úseku vzdáleno max. 40 m, viz. požární půdorysy (vzdálenost se měří v ose skutečné trasy hadice, přitom se počítá s účinným dostřikem kompaktního proudu 10 m). Potrubní rozvody musí být provedeny z nehořlavých hmot.

Majitel objektu zajistí pravidelné kontroly a revize vnitřních hydrantů ve lhůtách dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.

## Vnější odběrná místa

Dle ČSN 73 0873, tab. 1 musí být vnější odběrné místo (hydrant) vzdáleno maximálně 100 m od objektu. Hodnota nejmenší dimenze potrubí pro požární vodu DN 150 mm a odběr hydrantu 14 l.s-1 při rychlosti proudění vody 0,8 m.s-1.

Jelikož požární voda pro danou lokalitu je zajištěna pouze z vodovodu na DN 80, v areálu investora budou vybudovány 2 nové požární nádrže o celkovém objemu 46 m3, ve vzdálenosti do 40-ti m od výrobě-skladovací haly a do 170-ti m od administrativně - sociální budovy. Požární nádrže musí být dle ČSN 73 0873 s min. objemem 45 m3, vzdálené do 400 m od objektu.

Přístupová komunikace umožňující příjezd k požárním nádržím (alespoň do vzdálenosti 9 m) musí být dle ČSN 73 0873 čl. 8.1 trvale přístupná pro mobilní požární techniku. Příjezd je zajištěn až do těsné blízkosti navržených požárních nádrží, po zpevněné ploše navazující přímo na čerpací stanoviště.

V rámci manipulační plochy je vymezeno čerpací stanoviště dle ČSN 75 2411 čl. 10.3 o rozměru 12 x 5 m, umožňující přistavení mobilní požární techniky do těsné blízkosti požárních nádrží, dimenzované na zátěž  min. 80 kN na nápravu. Čerpací stanoviště je situováno mimo požárně nebezpečný prostor objektu. Čerpací stanoviště musí být označeno dle čl. 9.3.3 požární tabulkou.

Z požárních nádrží se předpokládá odběr vody mobilní požární technikou. Požární nádrže budou provedeny v souladu s ČSN 75 2411.

Dle čl. 9.3.3. budou požární nádrže označeny tabulkou s nápisem „požární voda“ a údaji o objemu a max. sací hloubce, umístěné ve výšce 2 m nad úrovní terénu.

Doba plnění požárních nádrží po jejím vyčerpání je dle čl. 8.7.1 max. 36 hodin. Plnění požárních nádrží bude prováděno z vodovodního řádu.

Odběr vody z požárních nádrží se předpokládá pomocí plovoucího čerpadla, po otevření poklopu na každé z nich min. rozměrů 700 x 700 mm.

## Přenosné hasicí přístroje

Dle čl. 13.9.2., ČSN 73 0804

PÚ N1.01

nr = 0,2 . (S . P1)1/2 = 0,2. (2031,58. 0,7)1/2 = 8 ks PHP

V PÚ bude instalováno  8 ks PHP práškových typu PG6, s hasicí schopností 21A.

PÚ N1.02

nr = 0,2 . (S . P1)1/2 = 0,2. (345,2 . 2,2)1/2 = 6 ks PHP

V PÚ budou instalovány 3 ks  PHP  sněhových typu S5 s hasicí schopností 55B a 3 ks PHP práškových typu PG6, s hasicí schopností 21A.

PÚ N1.03

nr = 0,2 . (S . P1)1/2 = 0,2. (885,76 . 0,74)1/2 = 6 ks PHP

V PÚ bude instalováno  6 ks PHP práškových typu PG6, s hasicí schopností 21A.

PÚ N1.04

nr = 0,2 . (S . P1)1/2 = 0,2. (245,53 . 1)1/2 = 4 ks PHP

V PÚ bude instalováno  4 ks PHP práškových typu PG6, s hasicí schopností 21A.

PÚ N1.05/N2

nr = 0,2 . (S . P1)1/2 = 0,2. (539,5 . 0,74)1/2 = 4 ks PHP

V PÚ bude instalováno  4 ks PHP práškových typu PG6, s hasicí schopností 21A.

PÚ N1.06

nr = 0,2 . (S . P1)1/2 = 0,2. (2,5 . 1,4)1/2 = 1 ks PHP

V blízkosti  PÚ bude instalován 1 ks PHP sněhový typu S5, s hasicí schopností 55 B.

PÚ N1.07

nr = 0,2 . (S . P1)1/2 = 0,2. (95 . 2,2)1/2 = 3 ks PHP

V PÚ budou instalovány  3 ks PHP práškové typu PG6, s hasicí schopností 21A.

PHP se umisťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. PHP se umisťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť PHP umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. PHP umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Uživatel objektu zajistí pravidelné kontroly a revize PHP ve lhůtách dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.

# Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení

## Přístupová komunikace

K objektu je zajištěn příjezd novou přístupovou komunikací šířky min. 3 m, která bude vzdálená do 10-ti metrů od hlavních vstupů do objektů. Přístupová komunikace vyhovuje požadavkům ČSN 73 0804 čl. 13.2.2, 13.2.3 a umožňuje příjezd vozidel požární ochrany.

## Nástupní plochy

Nástupní plocha dle ČSN 73 0804, čl. 13.4.4 nemusí být zřízena.

## Vnitřní zásahové cesty

Vnitřní zásahové cesty dle ČSN 73 0804, čl. 13.5 není nutné navrhovat.

(V objektu se nachází 6. skupina výrob a provozů s větší plochou než 250 m2 – PÚ N1.02 lakovna s plochou 345,2 m2, avšak vedení protipožárního zásahu bude zajištěno min. ze dvou protilehlých a vzájemně vzdálených vnějších míst objektu. )

## Vnější zásahové cesty

Dle ČSN 73 0804 čl. 13.7, bude na dvou protilehlých stranách objektu výrobně-skladovací haly instalován požární žebřík se suchovodem.

# Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

## Elektroinstalace

Veškeré instalace elektro zařízení a rozvodů musí splňovat požadavky ČSN 332000 – 3 (působení vnějších vlivů) a ČSN 332000 – 4 – 41 (ochrana před úrazem el. proudem). Prostředí ve všech prostorech objektu bude stanoveno v protokolu o určení prostředí. Elektroinstalace musí být provedena v souladu se stanoveným prostředím a revidována bez závad.

Zajištěná funkčnost kabelů – výpis zařízení s požadovanou funkcí při požáru

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních zařízení v objektu (tzn. i v případě aktivace tlačítka central stop).

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů:

a)	mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2cas1d1; nebo

b)	mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2ca-s1-d1; nebo

c)	musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC 60331, mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlicích či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod. tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

d)	Kabely zajišťující napájení zařízení, která mají být při požáru funkční, musí být napojeny na zálohovaný rozvaděč PO tak, aby byla zaručena dodávka el. energie po celou požadovanou dobu funkčnosti.

Kabely napájející zařízení, která mají zůstat při požáru funkční, povedou samostatnými trasami (nikoli společně s ostatními kabely) a kabelové trasy budou v projektu elektro navrženy jako vyhovující pro třídu funkčnosti (viz výpis níže). V případě zavěšených konstrukcí pro vedení kabelů je nutno zajistit, aby konstrukce, na kterých jsou kabely uloženy, neztratily únosnost a stabilitu po dobu požadované funkčnosti kabelů.

Jedná se o tato zařízení:

•	čerpací stanice s náhradním bateriovým zdrojem PÚ N1.06 – P30-R ,

•	kabeláž k tlačítkům CENTRAL STOP a TOTAL STOP P60-R,

U požárně bezpečnostní zařízení, která budou napájena ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (druhým zdrojem el. energie bude samostatná baterie, která bude součástí zařízení – roletové uzávěry) není stanoven požadavek na funkčnost kabelové trasy. Totéž platí pro zařízení, která při přerušení kabelové trasy vykonají stanovenou požárně bezpečnostní funkci (např. svítidla nouzového osvětlení, dveře držené elektromagnety apod.).

V souladu dle čl. 5.6.2 normy ČSN 73 0848 musí rozvaděče elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení od okolních (nepožárních) zařízení odděleny požárně dělícími konstrukcí s požadavkem na požární odolnost požárně dělících konstrukcí EI 30DP1 a s požárními uzávěry EI 15DP1.

Záložní zdroj elektrické energie

Určená požárně bezpečnostní zařízení musí být plně funkční a v provozu i během požáru, a proto u nich musí být zajištěno elektrické napájení ze dvou nezávislých zdrojů, tj. provozní napětí a náhradní zdroje. Na náhradní zdroje musí být v rámci této stavby připojena tato zařízení a prvky:

•	čerpací stanice vnitřní požární vody,

Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné. Trvalá dodávka elektrické energie z druhého zdroje bude zajištěna nezávislým záložním zdrojem (akumulátorovými bateriemi), který bude rovněž umístěn v PÚ N1.06 čerpací stanice požární vody. Dle čl. 4.2., ČSN 73 0873 musí čerpací stanice vnitřní požární vody zajišťovat předepsané množství vody po dobu min. 30 minut. Napájecí kabeláž musí splňovat třídu funkčnosti P30-R a třídu reakce na oheň B2ca-s1-d1.

Vypnutí elektrické energie

Odpojování elektrické energie pro potřeby zasahujících jednotek požární ochrany bude zajištěno výrazně označenými tlačítky CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Umístění těchto prvků je upřesněno ve výkresové dokumentaci – na chodbě za vstupním krčkem (u vstupu do laboratoře výroby).

Tato tlačítka musí být funkční pro celý objekt a musí odpojovat i případné záložní zdroje.

•	„CENTRAL STOP“ - vypnutí elektrické energie v celém objektu mimo požárně bezpečnostních zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční.

•	„TOTAL STOP“ - vypnutí všech el. zařízení v objektu včetně požárně bezpečnostních zařízení a záložního zdroje.

Prostory nebo místnosti, kde zůstane elektrické napětí i při aktivaci tlačítka TOTAL STOP, budou viditelně označeny tabulkou s nápisem „Pozor, pod napětím i při TOTAL STOP“.

Vypínače elektrické energie TOTAL STOP a CENTRAL STOP budou napojeny kabelem k zachování funkčnosti při požáru P60 třídy reakce na oheň Bca.

## Větrání

Větrání administrativního objektu a výrobně-skladovací haly je navrženo přirozené a pomocí VZT.

Prostor lakovny (PÚ N1.02) bude větrán v souladu s požadavky ČSN 65 0201, příl.D. stávajících částí objektu je řešeno přirozeně okny i nuceně vzduchotechnikou.

Prostor PÚ N1.06 (čerpací stanice vnitřní požární vody), bude větrána instalovanými zpěňujícími mřížkami v Cetris konstrukcích, které se při zvýšené okolní teplotě vyplní a po dobu min. 30 minut budou chránit prostor PÚ.

PÚ N1.07 (venkovní tlaková stanice), bude větrán přírozeně.

Veškeré VZT rozvody musí být navrženy a provedeny v souladu s ČSN 73 0872, a to zejména prostupy VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi, které musí být zabezpečeny požárními klapkami dle požadavku čl. 4.2.1 ČSN 73 0872. Požární klapky musí vykazovat požární odolnost dle SPB příslušného požárního úseku – v případě III. SPB je to 15 minut, podle požadavku tab. 1 ČSN 73 08072.

Požárně neuzavíratelné prostupy vzduchotechnických zařízení o ploše prostupu do 40 000 mm2, nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT zařízení prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být alespoň 500 mm.

Při prostupu VZT potrubí o průřezu větším než 40 000 mm2, musí být v místě prostupu požárně dělící konstrukcí osazeny požární klapky se signalizací polohy, případně použita požární izolace na VZT potrubí procházející sousedními požárními úseky.

Vyústění VZT potrubí vně objektu se musí umístit tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo jiných objektů.

Otvory pro výfuk vzduchu musí být dle požadavku čl. 4.3.2 ČSN 73 0872 nejméně 1,5 m od východů z únikových cest na volné prostranství a nasávacích otvorů vzduchotechnického zařízení.

Otvory pro sání vzduchu musí být dle požadavku čl. 4.3.3 ČSN 73 0872 vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn.

Podrobné řešení VZT rozvodů v rámci posuzovaného objektu, vč. návrhu protipožárních opatření, je obsahem projektu vzduchotechniky, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.

## Vytápění

Vytápění administrativní budovy i výrobně-skladovací haly bude pomocí napojeného kotle na tuhá paliva na testovacím pracovišti (PÚ N1.04).

Tlaková stanice - PÚ N1.07 nebude vytápěna.

Konstrukce komínu a kouřovodu bude splňovat požadavek vyhl. č. 23/2008 Sb., tudíž budou jejich části navrženy ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Označení komínu bude v souladu s požadavky ČSN EN 1443. Komín a kouřovod budou splňovat požadavky § 8, vyhl. č. 23/2008 Sb., v návaznosti na ČSN 73 4201, ČSN EN 1443 a  ČSN 06 1008. Revize, čištění a kontroly spalinové cesty budou prováděny v souladu s vyhl. 34/2016 Sb.

# Posouzení požadavku na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

## Elektrická požární signalizace (EPS)

Instalace EPS není dle čl. 4.2.2 ČSN 73 0875 požadována.

V případě PÚ N1.02 (lakovna, zařazena v 6. skupině výrob a provozů) je p‘ = 49,25 kg/m2

a S< 0,5 Smax = 345,2 < 2584 (pro Smax= 5168,7 m2)

## Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ)

Instalace SSHZ není dle čl. 7.2.7 ČSN 73 0804 v posuzovaných PÚ požadována.

Plocha PÚ N1.01 (2031,58 m2) není větší než součin 0,5*SMAX (0,5*10964= 5482 m2).

Plocha PÚ N1.02 (345,2 m2) není větší než součin 0,3*SMAX (0,3* 5168,7 = 1550 m2).

Plocha PÚ N1.03 (885,76 m2) není větší než součin 0,5*SMAX (0,5* 10384 = 5192 m2).

Plocha PÚ N1.04 (245,53 m2) není větší než součin 0,5*SMAX (0,5* 14560 = 7280m2).

Plocha PÚ N1.05/N2 (539,5 m2) není větší než součin 0,5*SMAX (0,5* 21005 = 10502 m2).

Plocha PÚ N1.06 (2,5 m2) není větší než součin 0,5*SMAX (0,5* 760 = 380 m2).

Plocha PÚ N1.07 (95 m2) není větší než součin 0,5*SMAX (0,5* 5907 = 2953 m2).

## Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ)

Instalace SOZ není dle čl. 7.2.8 ČSN 73 0804 požadována.

Plocha PÚ N1.01 (2031,58 m2) není větší než součin 0,5*SMAX (0,5*10964 = 5482 m2).

Plocha PÚ N1.02 (345,2 m2) není větší než součin 0,5*SMAX (0,5* 5168,7 = 2584 m2).

Plocha PÚ N1.03 (885,76 m2) není větší než součin 0,5*SMAX (0,5* 10384 = 5192 m2).

Plocha PÚ N1.04 (245,53 m2) není větší než součin 0,5*SMAX (0,5* 14560 = 7280m2).

Plocha PÚ N1.05/N2 (539,5 m2) není větší než součin 0,5*SMAX (0,5* 21005 = 10502 m2).

Plocha PÚ N1.06 (2,5 m2) není větší než součin 0,5*SMAX (0,5* 760 = 380 m2).

Plocha PÚ N1.07 (95 m2) není větší než součin 0,5*SMAX (0,5* 5907 = 2953 m2).

# Závěr

Za předpokladu respektování všech ustanovení tohoto požárně bezpečnostního řešení vyhoví uvažovaná stavba všem dotčeným ČSN z oboru PO.

Dne 23.5.2020

Vypracovala: Ing. Pavla Mlčáková

Autorizovaný inženýr požární bezpečnosti staveb