TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název akce:   Obnova areálu Vodoléčebného ústavu v Luhačovicích

IO-16 Úprava předávací stanice a páteřní rozvody ÚT mezi objekty

Část D.2. DTTZ Ústřední vytápění

Investor:        Lázně Luhačovice a.s.

Projektant:    ing. Radek Herman

Haškova 138/1, 638 00 Brno-Lesná

Telefon 777324705, e-mail: herman.rad@seznam.cz

Technická data

Výpočtová venkovní teplota                                                                             -15oC

Parametry:

- městský horkovodní rozvod - zima/léto/přetlak                                 105o/90oC/16bar

a. Vytápění areálu

- páteřní rozvod – max. vstup                                                                           90oC

- tělesa                                                                                                    max. 70o/55oC

- podlahové plochy                                                                                 max. vstup 50oC

Tepelné bilance areálu:

Základní tepelná ztráta:

a. SO-01 Vodoléčebný ústav                                                                               54kW

b. SO-02 Palmový skleník                                                                                  67kW

c. SO-03 Vstupní a technický objekt                                                                  84kW

Celkem                                                                                                              205kW

Výkon stojatých trubkových výměníku - 2x výměník

Qvtuv =  0,75 x Qtuvmax = 0,75 x 205kW                                                       154kW

Navržen 2x stojatý protiproudý trubkový výměník, 105o/90oC/16bar, min.188kW

(možné budoucí úpravy), sekundár 6,7m3/h, max. 25kPa.

Pojišťovací ventily výměníků:

Maximální přetlak v systému                                                                          300kPa

Ao = 2 x Qp/av x K = 2 x 188/0,693 x 1,26 = 431mm2

Navrženy pojišťovací ventily 5/4“/6/4“-300kPa (804mm2).

Objem nádoby expanzního automatu:

Tlak v systému při 20o C                                                                                 100kPa

Ve=V x dv x 1,1=(1180 x 0,04 + 1560 x 0,035 + 750 x 0,02) x 1,1=129l

Navržen a expanzní automat s 1 kompresorem s uzavřenou základní nádobou

o objemu 200l. Zapínací přetlak 150kPa, vypínací přetlak 250kPa.

Pojišťovací ventil pro potrubí expanzního automatu:

Ao = Qp/av x K = 376/0,693 x 1,26 = 431mm2

Navržen pojišťovací ventil 5/4“/6/4“-300kPa (804mm2).

Expanzní potrubí pro potrubí expanzního automatu:

dv = 15 + 1,4 x Qp0,5  = 15 + 1,4 x 3760,5  = 42mm

Navrženo přívodní potrubí DN50.

b. Okruh ohřev TUV

Výkon deskových výměníku - 2x výměník:

Qvtuv =  0,75 x Qtuvmax = 0,75 x 76kW                                                       57,0kW

Navržen 2x deskový výměník 58kW/16bar, primár vstup 90o /16bar,

sekundár 85o – 3,9m3/hod.,max. 20kPa.

Pojišťovací ventily výměníků:

Maximální přetlak v systému                                                                          300kPa

Ao = 2 x Qp/av x K = 2 x 58/0,565 x 1,26 = 163mm2

Navrženy pojišťovací ventily 3/4“/1“-300kPa (176mm2).

Objem expanzní nádoby:

Tlak v systému při 20o C                                                                                 100kPa

Ve=V x dv x 1,3 x (psv+1)/(psv+1)-(pst-1)=252l x 0,05 x 1,3 x (3,0+1)/(3,0+1)-(1,0+1)=33l

Navržena expanzní nádoba  o objemu 35l, tlak ve vaku nádoby 90kPa.

Pojišťovací ventil pro potrubí expanzní nádoby:

Ao = Qp/av x K = 116/0,565 x 1,26 = 163mm2

Navržen pojišťovací ventil 3/4“/1“-300kPa (176mm2).

Expanzní potrubí expanzní nádoby:

dv = 15 + 1,4 x Qp0,5  = 15 + 1,4 x 1160,5  = 30mm

Navrženo přívodní potrubí DN32.

Rozvod ústředního vytápění navržen dle ČSN060206, 060310, 060830 a Vyhlášky 93/2007

Sbírky a stavební části projektu.

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV pro areál bude horkovodní předávací stanice umístěná v 1.PP  Vstupního a technického objektu, která je napojena na městský vytápěcí horkovodní rozvod.

Vytápění areálu bude teplovodní s ekvitermní regulací.

Předávací stanice bude vzhledem k disproporci mezi potřebným výkonem pro ÚT a ohřev

TUV navržena se samostatným ohřevem TUV.

Pro ohřev TUV je navržen 1x velkokapacitní zásobník z nerezové oceli o celkovém objemu 1000l/10bar a teplosměnné ploše 5,5m2. Vzhledem k minimálnímu objemu topné vody bude napouštění systému TUV prováděno ručně upravenou vodou z městského horkovodního rozvodu hadicí z vytápěcího rozvodu a okruh bude s tlakovou expanzní nádobou..

U okruhu pro vytápění areálu bude eliminace roztažnosti teplonosného média vlivem rozdílu teplot řešena expanzním automatem s 1 kompresorem a uzavřenou základní nádobou o objemu 200l. Napouštění a následné doplňování vody do systému bude ze zpětného potrubí městského horkovodního rozvodu.

Z důvodu možné poruchy čerpadel budou čerpadla páteřního rozvodu osazena se 100%

rezervou. Vzhledem k neexistenci na trhu elektricky ovládaných uzavíracích kulových armatur s dlouhodobou těsností navrhuji tato čerpadla provozovat s ručními armaturami nebo ještě lépe, že bude trvale provozováno pouze jedno čerpadlo a záložní čerpadlo nebude do systému osazeno a bude včetně potřebného montážního materiálu trvale uskladněno v prostoru předávací stanice a osazeno do rozvodu až v případě opotřebení nebo poruchy základního čerpadla.

Rozvodné potrubí bude provedeno z ocelových trub spojovaných svařováním v dimenzích s ohledem na budoucí možné úpravy jednotlivých objektů. Ukotvení rozvodného potrubí bude provedeno při poloviční provozní teplotě.

Rozvodné potrubí bude tepelně izolováno izolací dle Vyhlášky 193/2007 Sbírky.