Stavba:	   	AREÁL VODOLÉČEBNÉHO ÚSTAVU LUHAČOVICE

Projekt obnovy a zpřístupnění nemovité kulturní památky – areálu Vodoléčebného ústavu od architekta Dušana Jurkoviče a souvisejících objektů v Luhačovicích

Místo stavby:	Luhačovice, parc.č. 125/1, 125/3, 125/5,

Stavebník:	Lázně Luhačovice

Část:	   	D.1.3 -  POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ  STAVBY

01. TECHNICKÁ ZPRÁVA – PŘÍLOHA č.1

SO 01 Vodoléčebný ústav

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: SO 01 P1.02/N1 Expozice

Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,67	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	2	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 chodba schodiště | 30,30 | 3,30 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |
| 002 expozice | 58,60 | 3,22 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 9,53/1,73 | 1 | 0,00 |
| 003 expozice | 32,20 | 3,09 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 1,48/1,56 | 1 | 0,00 |
| 004 expozice | 73,40 | 3,29 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 9,93/1,74 | 1 | 0,00 |
| 005 expozice | 6,00 | 2,14 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 0,65/1,00 | 1 | 0,00 |
| 006 úklidová místnost | 5,10 | 3,00 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |
| 007-009 WC veřejné - muži | 14,10 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |
| 010 úklidová místnost | 2,10 | 3,00 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |
| 011-013 WC veřejné ženy | 10,60 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |
| 014 technická místnost | 3,00 | 3,00 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |
| 015 technická místnost | 1,60 | 3,00 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |
| 017 sklad | 2,00 | 6,00 | 40,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |
| 101 expozice | 38,50 | 3,23 | 20,00 | 8,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 3,43/1,56 | 2 | 0,00 |
| 102 expozice | 70,70 | 3,21 | 20,00 | 8,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 12,01/1,56 | 2 | 0,00 |
| 103 expozice - odpočívárna | 111,50 | 5,60 | 20,00 | 8,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 15,44/1,56 | 2 | 0,00 |
| 104 expozice | 22,00 | 2,50 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 5,57/0,96 | 2 | 0,00 |
| 106 vstup | 10,80 | 3,45 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 3,08/2,20 | 2 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	26,17	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	492,50	[m2]

Koeficient n	0,081

Koeficient k	0,161

Plocha otvorů pož.úseku So	61,12	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,59	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,060

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,72	[m]

Požární zatížení p	26,36	[kg.m-2]

Koeficient a	0,964

Koeficient b	1,03

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	821,43	[°C]

Čas zakouření te 	2,50	[min]

Maximální délka pož.úseku	52,19	[m]

Maximální šířka pož.úseku	36,09	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 883,50	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,35

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	4 (přesně 3,27)

Počet hasicích jednotek	20

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=12 984,30)!

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: SO 01: P1.04 EPS

Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	7,67	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | 1,33 | 3,00 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	12,59	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II (II)

Plocha požárního úseku S	1,33	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,005

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00	[m]

Požární zatížení p	27,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,807

Koeficient b	0,58

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	712,51	[°C]

Čas zakouření te 	2,68	[min]

Maximální délka pož.úseku	76,94	[m]

Maximální šířka pož.úseku	47,70	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 670,54	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	14,30

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,16)

Počet hasicích jednotek	1

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=35,91).

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: SO 01: N1.01/N3 vstupní prostory - komunikace

Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,67	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	2	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 schodiště | 10,00 | 6,47 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 2,94/1,74 | 1 | 0,00 |
| 201 podesta | 4,50 | 2,73 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 2,48/0,96 | 2 | 0,00 |
| 202 expozice | 14,40 | 3,70 | 20,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 |
| 212 chodba | 11,10 | 3,73 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 1,98/1,80 | 2 | 0,00 |
| 306 podesta 3.np | 3,37 | 2,80 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	9,76	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II (II)

Plocha požárního úseku S	43,37	[m2]

Koeficient n	0,102

Koeficient k	0,131

Plocha otvorů pož.úseku So	7,40	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,49	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,046

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	4,18	[m]

Požární zatížení p	17,09	[kg.m-2]

Koeficient a	0,912

Koeficient b	0,63

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	674,87	[°C]

Čas zakouření te 	2,80	[min]

Maximální délka pož.úseku	55,29	[m]

Maximální šířka pož.úseku	37,65	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 081,43	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	14,34

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,94)

Počet hasicích jednotek	6

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=741,24).

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: SO 01: N2.01 expozice

Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,67	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 chodba | 2,50 | 3,06 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 |
| 204 loggie | 10,90 | 2,70 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 2 | 0,00 |
| 205 ex. koupelna | 5,00 | 3,04 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 0,39/0,53 | 2 | 0,00 |
| 206 expozice | 10,20 | 3,75 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 1,80/1,02 | 1 | 0,00 |
| 207 expozice | 27,30 | 3,75 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 3,51/1,02 | 1 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	33,73	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	55,90	[m2]

Koeficient n	0,054

Koeficient k	0,092

Plocha otvorů pož.úseku So	5,69	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,99	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,026

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,45	[m]

Požární zatížení p	38,79	[kg.m-2]

Koeficient a	0,961

Koeficient b	0,91

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	859,27	[°C]

Čas zakouření te 	2,42	[min]

Maximální délka pož.úseku	52,36	[m]

Maximální šířka pož.úseku	36,18	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 894,29	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,15

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,10)

Počet hasicích jednotek	7

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=2 168,30).

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: SO 01: N2.02 inspekční pokoj se zázemím

Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,67	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 ispekční pokoj | 21,80 | 3,75 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 2,35/1,02 | 1 | 0,00 |
| 209 předsíňka | 1,80 | 2,70 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |
| 210 koupelna | 6,40 | 2,70 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | 1,18/1,02 | 1 | 0,00 |
| 211 technická místnost | 4,00 | 2,70 | 35,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	32,71	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	34,00	[m2]

Koeficient n	0,057

Koeficient k	0,091

Plocha otvorů pož.úseku So	3,53	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,02	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,024

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,37	[m]

Požární zatížení p	38,93	[kg.m-2]

Koeficient a	0,971

Koeficient b	0,87

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	854,70	[°C]

Čas zakouření te 	2,36	[min]

Maximální délka pož.úseku	51,74	[m]

Maximální šířka pož.úseku	35,87	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 856,13	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,28

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,86)

Počet hasicích jednotek	6

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 323,60).

SO 02 Palmový skleník

Objekt je posuzován dle čl. 3.3a) ČSN 73 0834 jako změna staveb skupiny I. Následující výpočty jsou provedeny pro porovnání stávajícího a navrženého požárního zatížení objektu.

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: SO 02: P1.01 Instalační šachta

Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	6,85	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	2	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.004 kanál | 75,50 | 1,06 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	38,25	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (V)

Plocha požárního úseku S	75,50	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,014

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	1,06	[m]

Požární zatížení p	25,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,900

Koeficient b	1,70

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	878,06	[°C]

Čas zakouření te 	1,43	[min]

Maximální délka pož.úseku	56,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	38,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 128,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	3,66

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,24)

Počet hasicích jednotek	8

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 887,50).

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: SO 02: P1.01/N3 Palmový skleník

Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	6,85	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	3	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 sklep | 12,30 | 2,30 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |
| 002 schodiště | 8,90 | 2,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |
| 003 sklep | 12,10 | 2,30 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |
| 101 - 107 zimování rostlin | 86,05 | 6,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 40,42/1,95 | 1 | 0,00 |
| 109 chodba - veranda | 61,40 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 33,65/1,90 | 2 | 0,00 |
| 111 chodba | 34,70 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 12,38/1,98 | 2 | 0,00 |
| 110-117 depozitář lázeňských technologií | 100,57 | 6,00 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 30,38/2,80 | 2 | 0,00 |
| 119-124 zimování rostlin | 85,78 | 6,60 | 15,00 | 3,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 38,02/1,95 | 1 | 0,00 |
| 127-129 WC | 4,70 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | 0,92/1,10 | 2 | 0,00 |
| 130 úklidová místnost | 1,80 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 0,41/0,45 | 2 | 0,00 |
| 131 schodiště | 10,80 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 2,14/2,10 | 2 | 0,00 |
| 132 technická místnost | 12,30 | 3,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 0,92/1,10 | 2 | 0,00 |
| 133-135 WC | 4,10 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 2 | 0,00 |
| 137 technická místnost | 10,00 | 3,00 | 35,00 | 2,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 |
| 219 podesta | 6,23 | 3,30 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 3 | 0,00 |
| 230 technická místnost | 12,23 | 3,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 4,37/1,40 | 3 | 0,00 |
| 231-233 technická místnost | 12,40 | 3,00 | 25,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 4,30/2,00 | 3 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	8,70	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II (II)

Plocha požárního úseku S	476,36	[m2]

Koeficient n	0,231

Koeficient k	0,246

Plocha otvorů pož.úseku So	168,83	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,07	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,174

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	4,85	[m]

Požární zatížení p	19,71	[kg.m-2]

Koeficient a	0,883

Koeficient b	0,50

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	657,90	[°C]

Čas zakouření te 	3,12	[min]

Maximální délka pož.úseku	57,02	[m]

Maximální šířka pož.úseku	38,51	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 195,86	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z 	16,08

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	4 (přesně 3,05)

Počet hasicích jednotek	19

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=10 935,65)!

SO 03 Vstupní a technický objekt

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: SO 03: P1.01/N2 Vstupní objekt

Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	8,09	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	3	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 004 spojovací chodba + schodiště | 75,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |
| 111 úklid | 2,50 | 3,20 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |
| 112 chodba a schodiště | 84,00 | 3,20 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 17,04/2,17 | 1 | 0,00 |
| 113-114 WC | 27,20 | 3,20 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |
| 201 foyer | 72,60 | 2,90 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 13,68/1,80 | 1 | 0,00 |
| 202 foyer | 47,00 | 2,90 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 7,20/1,50 | 1 | 0,00 |
| 203 recepce | 12,00 | 2,90 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	7,44	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II (II)

Plocha požárního úseku S	320,30	[m2]

Koeficient n	0,094

Koeficient k	0,169

Plocha otvorů pož.úseku So	37,92	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,91	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,063

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,03	[m]

Požární zatížení p	8,52	[kg.m-2]

Koeficient a	0,845

Koeficient b	1,03

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	634,73	[°C]

Čas zakouření te 	2,58	[min]

Maximální rozměry pož.úseku	bez omezení

Maximální počet užitných podlaží z 	18,82

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,47)

Počet hasicích jednotek	15

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S= 2 728,90).

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: SO 03: P1.02 UPS

Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	8,09	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003 UPS | 4,80 | 2,50 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	15,37	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	4,80	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,005

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,50	[m]

Požární zatížení p	27,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,900

Koeficient b	0,63

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	742,17	[°C]

Čas zakouření te 	2,20	[min]

Maximální délka pož.úseku	70,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	44,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 080,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	11,71

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,31)

Počet hasicích jednotek	2

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=129,60).

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: SO 03: N1.01 Návštěvnické centrum

Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	8,09	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 návštěvnické centrum | 43,00 | 3,20 | 25,00 | 8,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 4,32/1,80 | 1 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	28,55	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	43,00	[m2]

Koeficient n	0,075

Koeficient k	0,130

Plocha otvorů pož.úseku So	4,32	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,80	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,034

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,20	[m]

Požární zatížení p	33,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,900

Koeficient b	0,96

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	834,40	[°C]

Čas zakouření te 	2,48	[min]

Maximální délka pož.úseku	56,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	38,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 128,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,90

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,93)

Počet hasicích jednotek	6

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 419,00).

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: P1.01 Instalační prostor

Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	8,09	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.019 technická místnost | 9,90 | 3,38 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |
| 03.002 technický kolektor | 25,00 | 1,06 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |
| 03.005 technický prostor | 21,50 | 3,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	30,29	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	56,40	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,010

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,21	[m]

Požární zatížení p	25,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,900

Koeficient b	1,35

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	843,24	[°C]

Čas zakouření te 	2,06	[min]

Maximální délka pož.úseku	70,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	44,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 080,00	[m2]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,07)

Počet hasicích jednotek	7

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 410,00).